TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA+TOPENÍ

- Úvod

Projektová dokumentace řeší vzduchotechniku a topení prádelny v objektu Domov pro seniory v Mar.Lázních.přístavby Dokumentace slouží pro provedení stavby.

- Podklady

Dokumentace byla zpracovaná na základě stavebního projektu,zaměření na místě, hygienických předpisů, odsouhlasení se zástupcem investora.

- Základní údaje

Vzduchotechnické zařízení je navrženo pro zimní výpočtovou teplotu –15°C.

Vzduchotechnika zajišťuje větrání prostoru prádelny se základním statickým vytápěním stávajícími otopnými tělesy s doplněním otopného tělesa v místnosti bez otopného tělesa. Dále je navrženo napojení ohřívacího na neregulovanou topnou vodu na stávajícím R/S ve výměníkové stanici.

- Popis zařízení

VZDUCHOTECHNIKA

# Zař.1-PRÁDELNA

Prostor prádelny je větrán nuceně, je zde zajištěn přívod ohřátého venkovního vzduchu a odvod vnitřního vzduchu. Je  použita vzduchotechnická jednotka podstropní kompaktní ATREA DUPLEX 1100 Multi Eco/30/0, která zajišťuje rekuperaci, filtraci, ohřev, obtok rekuperátoru. Celkový vzduchový výkon jednotky je 1100 m3/h při pext=150Pa. Jednotka je umístěna v prostoru sušárny v suterénu. Součástí dodávky jednotky je regulace, regulační uzel na tepelném výměníku. Sání venkovního vzduchu a výfuk odváděného vzduchu jsou žaluzií z fasády. Vzduchotechnické potrubí je vedeno pod stropem viditelně v pohledovém provedení z kruhovho potrubí Spiro s gumovými těsnícími kroužky. Distribuce vzduchu je zajištěna vyústkami s přímým napojením na vzt potrubí.  Přívodní vyústky a sací vyústky jsou talířové kovové ventily. Potrubí na vstupu a výstupu z vzt jednotky je osazeno tlumiči hluk MAA. Jako příslušenství vzt jednotky je dodána digitální regulace s ovládáním na panelu na vstupu do sušárny.

# TOPENÍ

Regulační uzel vzt jednotky je napojen potrubím DN15 na rezervu na R/S ve výměníkové stanici, kde je osazeno samostatné oběhové čerpadlo, jehož provoz je řízen provozem vzt jednotky. Rozvod potrubí je veden pod stropem chodby na stávajících konzolách a opatřen tepelnou izolací tl. dle DN.

Místnost prádelny bez otopného tělesa je osazena novým otopným tělesem litinovým Kalor 18/600/110 s napojením na stávající rozvod topení pod stropem.

Závěr

Po skončení montáže celého zařízení se provede funkční zkouška, při které se budou měřit výkonové parametry a provede se správné nastavení regulačních elementů pro požadovanou distribuci vzduchu.

- Ochrana proti hluku

Vzduchotechnická jednotka je na výstupech osazena tlumiči hluku.

- Požární bezpečnost

Vzt jednotka a vzt potrubí je umístěno v jednom požárním úseku.

- Požadavky na navazující profese

  - stavba

- prostup obvodovou stěnou 2x průměr 250

- prostupy vnitřními příčkami pro vzt potrubí

  - silnoproud

- zař.1- vzt jednotka 800W/230V, kabelové propojení mezi jednotkou a regulací.

- napájení čerpadla ve VS 30W/230V

  - zti

- odvod kondenzátu od vzt jednotky-DN32

  - topení

- napojení ohřívacího dílu vzt jednotky zař.1-prádelna-2kW na topnou vodu 65/55°C

  - nátěry

Veškeré rozvody jsou provedeny z pozinkovaného plechu skup.I.

    - Tepelné izolace

Vzt potrubí venkovního vzduchu  je opatřeno tepelnou izolací Techrock 75 o tl.30mm s povrchovou úpravou Al folií.