A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

a) název stavby: Stavební úprava Městské muzeum Mariánské Lázně

b) místo stavby:

č.parc.14 k.ú. Mariánské Lázně (Goethovo náměstí 11/11 Mariánské Lázně

- stávající budova muzea), zastavěná plocha a nádvoří

majitel Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

c) předmět dokumentace:

Stavba trvalá - stavební úpravy beze změny užívání

Předmětem dokumentace je úprava místnosti 1.03 na sklad. Cílem je uvolnění výstavních prostor ve 2.NP a řešení skladování depozitu s důrazem na úsporu prostor a ploch.

A.1.2.	Údaje o žadateli

Město Mariánské Lázně,

Ruská 155/3,

353 01 Mariánské Lázně

IČO 00254061

A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba 			podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba)

ing. arch.   Miroslav Míka, IČ 10337075

Markant, projekční kancelář

Franze Kafky 835, 353 01  Mariánské Lázně

tel. : 354602883

b) jméno a příjmení hlavního projektanta, č. v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA:

ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt. č.a. 1929

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně č. v evidenci 				autorizovaných osob, s vyznačeným oborem příp. specializací

architekt. a stavební řešení  		- ing.arch. M.Míka, ing.arch. L.Míková

vytápění a VZT 			- Martin Vodička

požárně bezpečnostní řešení 	- Marian Bokr

### A.2.	Seznam vstupních podkladů

■ snímek z katastrální mapy 1:1000

■ stavební program investora – zadání

■ dokumentace přístavby městského muzea – Městský stavební podnik 1978

■ územní plán Města Mariánské Lázně

### A.3.	Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Stavební úpravy budou provedeny uvnitř moderní dostavby historické budovy. Do obvodového pláště nebude zasahováno a napojení na inženýrské sítě bude ponecháno stávající. Řešené území je vyznačeno v situaci  - viz . část C.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 	památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Místo stavby se nachází v zastavěném území města. Navrhovaná stavební úprava se nachází v městské památkové rezervaci a v ochranném pásmu II. stupně II A a II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa. Vzhledem k tomu, že stavební úprava proběhne uvnitř budovy, nebude mít vliv na žádné ochranné plošné území.

c) údaje o odtokových poměrech

Dešťové svody úpravou nebudou dotčeny.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Z legislativního hlediska se na řešený objekt vztahuje územní plán města Mariánské Lázně schválený včetně pozdějších změn. Objekt i po stavební úpravě nebude měnit stávající funkční využití.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

Stavební úprava nemění účel využití. Dojde ke změně požárního zatížení v upravované části skladu z původních výstavních prostor.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavební úprava je navržena v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č.269/2009 Sb., č. 22/2010Sb a č. 20/2011 Sb. a.s. Vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Pokud budou v rámci projednání stanoveny, budou zapracovány do podmínek stavebního povolení.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou známy, nenavrhují se.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Podmiňující investicí je úprava současné šatny muzea na šatnu pro personál stavby.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 	nemovitostí)

stávající budova moderní dostavy muzea – p.p.č 14 - zastavěná plocha a nádvoří

A.4.	Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu s provozním propojením v úrovni prvního nadzemního podlaží. V současné budově bude zřízena vestavba archivu s posuvným regálovým systém na zabudovaných kolejničkách.

b) účel užívání stavby

Stav: Budova muzea a kanceláří (v budově se nachází část skladů) jsou zcela využity a kapacitně nevyhovují.

Návrh: Stavební úprava moderního objektu je navržena z důvodu zvětšení skladovací kapacity krajské knihovny při zmenšení plošných nároků. Současná základová deska pod moderní dostavbou ze sedmdesátých let min. století v tloušťce 45 cm umožní vybudovat kapacitní skladovací technologii pojízdných regálů o výšce 2700 mm s kapacitou cca 600m polic.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Místo stavby je součástí městské památkové rezervace.  Historická budova muzea – Goethova domu - nebude stavební úpravou dotčena. Veškeré stavební úpravy proběhnou v novodobé dostavbě historického objektu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavební úprava bude provedena tak, aby splnila všechny požadavky Vyhlášky č. 268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby pro současný účel využití – budova občanské vybavenosti (dle vyhl. 501/2006 Sb.§6 odst.2).  Předpokládá se zapuštění kolejnic regálů do úrovně podlahy a obsluhu i za pomoci knihovnického vozíku. Ostatní komunikace a provozní vztahy nebudou měněny.

f) údaje o splnění  požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

bude požadováno:

- Vytyčení stávajícího vodovodního a kanalizačního zařízení odpovědnými osobami.

- Souběhy a křížení se sítěmi budou v souladu s ČSN 75 6005 Prostorové uspořádání sítí.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou navrženy žádné výjimky ani úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Kapacita objektu návrh:

Skladovací kapacita  :   		opětovné využití stávajících stacionárních regálů:

8 ks délka 1m, hl 0,53 m 7 polic 		= 8x1x7	= 56 mb´

3 ks délka 0,8m, hl 0,53 m 7 polic 		= 3x0,8x7	= 16,8 mb´

3 ks délka 1,5m, hl 0,6 m 7 polic 		= 3x1,5x7	= 31,5 mb´

3 ks mapový délka 1,3m, hl 0,9 m v.0,9m 	= 3x1,3x3	= 11,7 mb´

1 ks mapový délka 1,3m, hl 0,72 m v.0,9m 	= 1,3x1x3	= 3,9 mb´

Nové pojízdné regály:	12 ks délka 6m, hl 0,63 m 7 polic 		= 12x6x7	= 504 mb´

Nové stacionární regály	1 ks délka 2,2m, hl 0,5 m 7 polic 		= 1x2,2x7	= 15,4 mb´

1 ks délka 3,1m, hl 0,5 m 7 polic 		= 1x3,1x7	= 21,7 mb´

1 ks délka 2m, hl 0,6 m 7 polic 		= 1x2x7	= 14,0 mb´

Celkem při výšce police 0,3m………………………………	= 675 mb´

Pozn. Při vyšším využití levnějších pevných regálů může kapacita poklesnout o dvě třetiny.

Tato kapacita je navržena jako maximální.

Zastavěná plocha – přestavba:	 109,75  m2     (v rozsahu současných místností 1.03 a 1.04)

Počet zaměstnanců bude řešen pracovníky ze stávajícího provozu

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

■ Předpokládané požadavky na potřeby elektrické energie :

Vytápění : 			Stávající s posunem současných radiátorů k obvodové zdi.

Vzduchotechnika : 		ELEKTRODESIGN DUOVENT COMPAKT DV 1200 vertikální

( montážní varianta GV )  o vzduchovém výkonu max. 1 650 m3h-1

Spotřeba el. energie     	2x0,5 kWh/hod

Prostor není napojen na vodovod a pro jednotku VZT bude proveden odvod kondenzátu do kanalizace v objemu 1l/ den = max. 365 l/ rok.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy apod.)

Lhůta výstavby :

Zahájení výstavby 					12/2022

Ukončení výstavby včetně dodávky	vybavení	04/2023

k) náklady stavby

dle výběrového řízení

A.5.	Členění stavby na objekty  a technická a technologická zařízení

Vzhledem k malému rozsahu stavby, není členěna na stavební objekty.

### B.	SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Místo stavby se nachází v zastavěném území města. Navrhovaná stavební úprava se nachází v městské památkové rezervaci a v ochranném pásmu II. stupně II A a II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa. Vzhledem k tomu, že stavební úprava proběhne uvnitř budovy, nebude mít vliv na žádné ochranné plošné území.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 	hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Na místě stavby byl proveden vlastní průzkum a ověření stávajícího stavu. Výkresy stávajícího stavu původních objektů byly použity z původní dokumentace.

Místo stavby je součástí památkové rezervace, stavebně historický průzkum, se vzhledem k rozsahu stavební úpravy v novodobé přístavbě, nezpracovává.

● Stanovení radonového indexu stavebního pozemku

Nebude prováděno, jedná se o stavební úpravu nepobytové místnosti s nuceným větráním v úrovni nad stávající základovou deskou o mocnosti 450 mm.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Při stavbě budou dodrženy tyto podmínky správce  inženýrských sítí u kanalizace:

● 1,5 m od líce potrubí na obě strany u potrubí do 500 mm

● u potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1m.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Staveniště se nachází mimo záplavové území a není podsklepeno.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Přestavba nemění tyto parametry.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Přestavba nemění tyto parametry.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Přestavba nemění tyto parametry.

.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude probíhat v  uzavřeném budově. Během stavby nebude omezen provoz v sousedních budovách.

# B.2. Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání stavby je stavební úprava pro kulturu – archiv, který bude využíván především zaměstnanci muzea. Návštěvníci nebudou mít do prostor přístup.

Základní kapacita je specifikována v kapitole A.4.h. Skladovací prostor bude využit pro depozit mineralogické sbírky, uložení knižního a obrazového fondu.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Z legislativního hlediska se na řešený objekt vztahuje územní plán města Mariánské Lázně. Využití je v rozsahu současně povolených funkčních regulativů. Architektonické řešení dostavby historického objektu nebude dotčeno, neboť stavební úpravy nebudou mít vliv na nosné ani na obvodové konstrukce budovy.

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Přestavovaná místnost 1.03 má dnes dva vstupy. Vstup z promítacího sálu bude zazděn s nutným doplněním základu pod keramickou stěnu. Vstup bude zajištěn novými protipožárními dveřmi ve specifikaci dle pož.zprávy.- protipožární EI 30 DP3 C3 se samozavíračem.

Skladování bude probíhat ve stacionárních a posuvných regálech o výšce 2700 mm, která umožní instalaci přívodního a odtahového potrubí VZT. Místnost musí být nuceně větrána. Větrací a rekuperační jednotka umožní také regulaci vlhkosti vzduchu podle čidla vlhkosti v místnosti.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

V místnosti jsou navrženy úpravy pro splnění vyhlášky č.398/2009 (vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Před vstupem do skladu bude plocha min š. 1 500mm a délky min. 2 000mm (otvírání vstupních dveří ven). Sklon plochy je pouze v jednom směru a  nejvýše ve sklonu 1:50 (2%).  Otevíravé dveřní křídlo bude vybaveno madlem na celou šířku ve výšce 800-900mm umístěným na straně opačné než jsou závěsy. Upravovaná místnost nebude přístupná návštěvníkům.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby bude dána provozním řádem, dodržováním bezpečnosti práce, hygienických a požárně bezpečnostních předpisů a vyhlášek. Užívání stavby je určeno provozním řádem.

B.2.6	Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení

Skladovací místnost je přestavba původního výstavního prostoru bez oken. Stávající konstrukční systém železobetonový skelet, tvoří sloupy umístěné v modulových osách, příčné spřažené průvlaky a filigránové desky – beton/beton. Založení objektu je na základové desce, která je zesílena v místě sloupů. Ztužení je zajištěno stěnami dělícími jednotlivé provozy. Vyzdívky v obvodovém zdivu a vnitřní stěny jsou z tvárnic z lehkého keramického betonu s doplňkovou izolací fasád minerální vatou tl. 80mm pod obkladem

Uprostřed dispozice je železobetonový sloup, který bude zachován. Hlavní stavební práce proběhnou úpravou současné podlahy pro zatížení pojezdovými regály o délce 6m na třech do úrovně podlahy zapuštěných kolejnic. Tvar a řešení je v detailu č. D.06.1.

Současná podlaha je vytvořena jako sendvič s násypem o mocnosti 550 mm. Tento rozdíl mezi základovou deskou o mocnosti 450 mm a podlahou o tloušťce 75 mm je využit pro kanály rozvodu ústředního topení a vzduchotechniky. Pod kolejnice bude vybourán základ o šíři 300 mm z prolévacích tvárnic, které budou tvořit ztracené bednění. Výška základu bude 500 mm, zbývajících 125 mm bude dobetonováno do úrovně podlahy s vložením kari sítě, provázané svisle pruty do prolévacích tvárnic.

Pod předpokládané uložení stacionárních regálů bude provedeno zesílení podkladu podlahy (nebo vyplnění prázdných prostor kanálů) železobetonovými sloupky průměru 150 mm. Kanály budou otevřeny a prověřen jejich stav. Žel.bet sloupky výšky 600 mm budou obsahovat 2 pruty výztuže, která bude  provázána s kari sítí v dobetonované podlaze. Pod regálová nohy budou navíc doplněny roznášecí plechy tl.5mm o rozměru 100x100mm.

Zazděn bude otvor mezi skladem a promítacím sálem. Zdivo bude provedeno na doplněný základ v místě přerušeného základového pasu.

Vybourána bude nenosná příčka mezi místností 1.03 a 1.04.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Viz část D. Zprávy

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

# ■ ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

výkon zařízení –  pro VZT jednotku	                                                8,7 kW

teplonosné médium                              				teplá voda

tepelný spád – otopná tělesa                   			  	90/70°C

stávající otopná tělesa                           	                            ocelová desková

tepelný zdroj - stávající                      		   stávající výměníková stanice

palivo                                         				          CZT - pára

materiál potrubí                    			     	            měděné SUPERSAN

TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ :

Úprava na topném systému místnost Skladu v  1.NP. :

Ústřední vytápění v této části objektu je provedeno klasickým dvoutrubkovým systémem.

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice v sousedním objektu.

Stávající systém v celém objektu bude zachován, rovněž tak zařízení výměníkové stanice, v upravované části objektu  v místnosti Skladu v 1. NP. budou stávající otopná tělesa přemístěna  a nově napojena na stávající rozvody ústředního vytápění. Na přípojkách k otopným tělesům budou osazeny radiátorové ventily na přívodu a radiátorová  šroubení na zpátečkách.

Podrobně zpráva VZT a ÚT.

■ VZDUCHOTECHNIKA

Dle hygienického požadavku je v místnosti SKLADU   nutno zajistit potřebnou dávku větracího vzduchu 1 200 m3h-1  což představuje  3,6 – ti násobnou výměnu.

Dopravu vzduchu do prostor místnosti SKLADU  v 1.NP. zajistí větrací a rekuperační jednotka ELEKTRODESIGN DUOVENT COMPAKT DV 1200 vertikální provedení

( montážní varianta GV )  o vzduchovém výkonu max. 1 650m3h-1, umístěná na nosné stěně v prostoru místností SKLADU v 1. NP.

Zařízení větrací a rekuperační  jednotky se skládá ze vstupní komory přívodu a odvodu vzduchu, deskových filtrů G4 na přívodu a odvodu, rekuperátoru zpětného získávání tepla – rotační výměník zpětného získávání tepla, dvou  radiálních  čtyřotáčkových  oboustranně sacích ventilátorů  na přívodu a odvodu, teplovodního ohřívače o výkonu 8,7 kW na přívodu, regulaci bude zajišťovat regulační set doplněný o hlídání vlhkosti vzduchu Airsems RH.

Distribuční elementy budou tvořit  plastové anemostaty WDZA 125 pro přívod vzduchu a talířové ventily pro odvod vzduchu - ELEKTRODESIGN , rozvodné potrubí kruhové SPIRO  a SEMIFLEX   - ELEKTRODESIGN, tvarovky od firmy ELEKTRODESIGN.

Jednotka bude vybavena příslušnými prvky pro zajištění automatického provozu.

Podrobně zpráva VZT a ÚT.

■ KANALIZACE a  VODOVOD

Prostor není napojen na vodovod. Jednotka VZT odebírá vlhkost z venkovního přívodu vzduchu.

Pro jednotku VZT bude proveden z potrubí PVC prům 50 mm odvod kondenzátu do kanalizace v objemu 1l/ den = max. 365 l/ rok. Vedení bude realizováno nad úrovní podlahy a bude zaústěno do kanalizační šachty v sousední místnosti č. 1.09.

■ ELEKTRO – SILNOPROUDÉ ROZVODY

Proudová soustava

3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-S – světelné rozvody

Intenzity osvětlení dle normy  ČSN EN   12464-1:

-sklad                                                             200lx

VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

Nově budou doplněna LED svítidla úpravou stávajícího světelného okruhu. Rozmístění svítidel se svítivostí 200lx je navrženo s ohledem na možné posouvání regálů. Vypínače, zásuvky nebudou stavební úpravou měněny. Veškeré rozvody budou provedeny celoplastovými Cu kabely.

UZEMNĚNÍ UVNITŘ BUDOVY a HROMOSVODOVÉ ZAŘÍZENÍ se úpravou nemění.

OCHRANA PŘED PŘEDPĚTÍM

Pro ochranu počítačových zařízení uvnitř objektu před účinky atmosférického a provozního přepětí budou navrženy výrobky, které splňují normu ČSN EN 60664-1, ČSN EN 60664-3 a ČSN EN 60664-5 pro ochranu zařízeni před účinky přepětí.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Popsáno v požární zprávě.

■ ELEKTRO – SLABOPROUDÉ ROZVODY

Nejsou ve skladu navrženy .

B.2.8	Požárně – bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je popsáno v samostatné zprávě – viz část D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi, kriteria tepelně technického hodnocení

Tepelně-technické parametry budovy se nemění. Stavební úpravou skladu dojde ke snížení energetické náročnosti objektu z hlediska vytápění z 20 na 15 stupňů vnitřní teploty. Provoz rekuperační jednotky  bude touto objemovou úsporou kompenzován. Rovněž 18 svítidel v provedení LED a jejich nižší frekvence využtí než ve výstavních prostorech předpokládá úsporu při provozu.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Navržená stavba plní funkci stavby určené pro skladování, administrativu a kulturu. Zásobování je řešeno v úrovni 1.NP  s využitím stávajících chodeb.

Obsluha bude zajištěna současnými zaměstnanci bez nároku na jejich navýšení.

Při návrhu, výstavbě a vybavování objektu musí být respektovány právní normy a předpisy související s ochranou životního prostředí.

Z hlediska zákona „O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami“ stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a ovzduší, protože je  obsloužena z výměníkové stanice pro vytápění i VZT.

Z hlediska zákona o odpadech je nutno respektovat zvláště ustanovení týkající se odpadu z obcí. Celkově se odpady produkované provozem objektu dají rozdělit na odpady, které lze dále využít či zpracovat a na odpady, které je nutno likvidovat. Přitom je nutné respektovat požadavek zákona            o odpadech na přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Z hlediska skladovaní a likvidace odpadu je objekt navržen takto:

- tuhé komunální odpady budou tříděny a uloženy v nádobách (např. kontejnerech) s odvozem či likvidací v určených intervalech – zajištěno smluvně (stanoviště sběrných nádob u venkovních komunikací).

- Splaškové odpadní vody jsou napojeny pomocí nové kanalizační přípojky a odvedeny přes městskou kanalizační síť do čističky odpadních vod.

- Dešťové odpadní vody jsou likvidovány odváděny stávajícím způsobem.

Nové konstrukce navržené v objektu budou vyhovovat všem atestům na zdravotní nezávadnost.

Budova svým charakterem a využitím nebude  zdrojem hluku, jedná se z větší části o skladovací archiv.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 	Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nejedná se o pobytovou místnost a vztah k základové konstrukci se nemění.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Objekt je napojen na splaškovou dešťovou kanalizaci, vodovodní řad, parovod a elektrickou energii. Doplněno bude pouze propojení jednotky VZT se výměníkovou stanicí s využitím stávajícího kolektoru pro uložení ¾“ potrubí. V budově bude vedeno nad podhledem promítacího sálu. Zásah do sousedních pozemků nebude nutný.

B.4. Dopravní řešení

Beze změn

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Beze změn.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba bude mít minimální negativní dopad na životní prostředí. Objekt bude vytápěn CZT, při provozu nevznikají žádné zplodiny. Při provozu objektu bude vznikat běžný odpad, který bude tříděn a pravidelně odvážen, tak jak je v areálu obvyklé. Dešťové vody nejsou využívány, je ponechán stav.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin 	živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Beze změn.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Beze změn.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nemá vliv

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení podmínky ochrany podle 	jiných právních předpisů

Bez nových nároků.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

Zdroje médií (elektro, voda) jsou na místě stavby. Na staveništi bude provedena staveništní přípojka vody a elektřiny, které budou zakončena fakturačním vodoměrem a elektroměrem.

Spotřeby a potřeby médií budou vycházet z technologických a realizačních možností dodavatele stavby.

b) odvodnění staveniště

není nutné

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude řádně označené a zabezpečené. Pro odstavení zásobovacího vozidla bude využit vyhrazené stání Městského muzea . Stavebník nebo stavební podnikatel musí dodržovat v průběhu stavby veškeré bezpečnostní vyhlášky a ustanovení.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Bez nutnosti zásahu do okolních parcel.

Pokud bude při stavbě použit kompresor, bude to kvalitní výrobek s kapotáží proti šíření hluku. V prostoru zařízení staveniště se nesmí nacházet těžké mechanizmy na tekutá paliva, pneumatická kladiva a zařízení používající ke své práci chemikálie na bázi ropných uhlovodíků anebo taková zařízení, která nemají atest o hygienické nezávadnosti. Na stavbě bude vyvěšen havarijní plán pro případ úniku ropných látek a zaměstnanci s ním budou seznámeni.

e) ochrana  okolí staveniště a požadavky asanace, demolice, kácení dřevin	 Staveniště je uvnitř budovy. Okolí nebude stavbou rušeno.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Bez záborů.

g) maximální produkovaná množství druhy a odpadu a emisí při výstavbě a jejich likvidace

Odpad vzniklý při stavebních pracích bude ihned nakládán a odvážen. Odpady ukládané do úložných prostředků musí být zabezpečeny proti rozptylu do okolí. Spalování jakéhokoliv materiálu nebo odpadu je zakázáno. Původce odpadu bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Množství odpadu vzniklých při výstavbě bude cca 5 m3 betonových sutí z podlah a 4,25 m2 keramického zdiva.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

bez nakládání se zeminami.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Provádění stavby bude mít pouze dočasný negativní vliv na své okolí (prašnost, vibrace, hluk...). Tyto vlivy budou v největší možné míře eliminovány technologickým prováděním stavby a dodržováním čistoty a pořádku na staveništi, zejména dodržováním režimu odvozu a likvidace pevného staveništního odpadu na určenou skládku.

Odpad ze stavby bude shromažďován, tříděn a odvážen, vytěžená zemina bude postupně odvážena. Část bude použita na terénní úpravy, zbytek výkopků se odveze na určenou  skládku. Původce odpadu bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášku Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu dle § 79 odst. 1 písm. f) zákona doloženo, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst.1 písm.c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle § 12 odst.3 zákona – např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.

Po dokončení stavebních prací se okolí stavby uvede do původního stavu.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem  je nutno průběžně a důsledně dodržovat :

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce.

- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu bezpečnosti práce a technických zařízení   při stavebních pracích č.vyhl. 601/2006 Sb. a předpisy zde citované

- nařízení vlády 591/06 a  362/05

- zákon 309/06

- ČSN 73 08 07 - Požární bezpečnost staveb

- ČSN 27 01 40 - Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se strojním pohonem.

- ČSN 05 06 10 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem

- ČSN 05 06 30 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

- bezpečnostní a hygienický předpis : Epoxidové hmoty, vydaný dne 6.10.1976, č.j. 1815/VŘ/76

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle směrnic MSv ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.

Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inž. sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v jejich blízkosti. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů.

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Staveniště bude po celou dobu stavby označeno vývěskou obsahující tyto základní informace:

- název investora

- název a sídlo firmy, která stavbu provádí

- jméno stavbyvedoucího

- termín zahájení a dokončení (dle rozhodnutí stavebního úřadu)

- telefonní spojení se stavbyvedoucím (s pohotovostní službou)

- informace požadované případným dotačním titulem

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být dohodnuty předem a musí být obsaženy ve smlouvě, popř. v zápise o odevzdání staveniště.

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Stavebník je po celou dobu stavby povinen kontrolovat zabezpečení staveniště a odstraňovat vzniklé závady. Práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti silničního  provozu a vzniku škod na příjezdové komunikaci. Po celou dobu výstavby je stavebník povinen umožnit svoz komunálního odpadu. Po dobu stavby bude zajišťován úklid komunikací tak, aby nedocházelo k závadám ve sjízdnosti ve smyslu ustanovení § 26 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Za vzniklé škody v důsledku provádění stavebních prací, nedostatečného zabezpečení staveniště a úklidu dotčené komunikace a komunikací souvisejících odpovídá stavebník.

■ Na stavbě bude třeba koordinátora bezpečnosti práce dle Předpisu č. 309/2006 Sb:

- Předpokládané trvání stavebních prací je delší než 30 pracovních dnů. Zároveň s touto délkou bude na stavbě pracovat současně více jak 20 osob po dobu delší než 1 den

■ Dle předpisu č. 591/2006 Sb. – Práce se zvýšeným rizikem

- Manipulace s těžkými stavebními díly a konstrukcemi z kovů, betonu nebo dřeva, které zůstanou zabudované v díle

- Práce budou prováděny v ochranném pásmu elektrického vedení

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, zásady pro dopravně inženýrská opatření

Pohyb osob vyžadujících bezbariérový přístup na stavbu se nepředpokládá. Obě stávající budovy mají samostatné vstupy (včetně bezbariérových) Průchod mezi oběma budovy bude rovněž užíván. Zásobování bude po dobu stavby umožněno.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna za omezeného provozu Návštěvnický vstup a zaměstnanecké vstupy do obou stávajících budov budou zachovány, stejně jako únikové východy.

Staveniště bude řádně označené a zabezpečené. Stavebník nebo stavební podnikatel musí dodržovat v průběhu stavby veškeré bezpečnostní vyhlášky a ustanovení. Výstavba dočasně ovlivní vlastní objekt zvýšenou hlučností a prašností. Bourací práce budou prováděny v měsíci prosinci  v době odstávky provozu městského muzea. Stavba musí co nejvíce eliminovat negativní vlivy způsobené výstavbou zejména dodržováním všech bezpečnostních předpisů a zásad organizace výstavby. Pracovní doba bude omezena tak, aby hluk stavby neobtěžoval okolí hlučností a prašností.

Stavba bude v průběhu bourání a hrubé stavby opatřena zaplachtovaným utěsněním všech otvorů po obvodu. Zásobování stavby materiálem a zejména jeho odvoz bude prováděno mimo hodiny návštěvnického provozu. Stavební odpad bude tříděn a okamžitě ovážen. Na komunikacích a chodnících bude prováděn pravidelný úklid. Spalování jakéhokoliv materiálu je zakázáno. Původce odpadu bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášku Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Na Goethovo náměstí bude pro zásobování a odvoz odpadu využito vyhrazené parkovací místo.

Pokud bude při stavbě použit kompresor, bude to kvalitní výrobek s kapotáží proti šíření hluku. V prostoru zařízení staveniště se nesmí nacházet těžké mechanizmy na tekutá paliva, pneumatická kladiva a zařízení používající ke své práci chemikálie na bázi ropných uhlovodíků anebo taková zařízení, která nemají atest o hygienické nezávadnosti. Všechna použitá mechanizace bude opatřena proti úniku ropných látek a látek znečišťujících podzemní a povrchové vody. Na stavbě bude vyvěšen havarijní plán pro případ úniku ropných látek a zaměstnanci s ním budou seznámeni.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Lhůta výstavby :

Zahájení výstavby 					12/2022

Ukončení výstavby včetně dodávky	vybavení	04/2023

# h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

# Nejsou navrženy zemní práce

Ing. arch. Miroslav Míka, 07/2022

D.1	Technická zpráva v rozsahu dle stavební úpravy

Základy -

Spodní hrana základových konstrukcí se pohybuje od -0,75m pod úrovní podlahy.

- Základy pod kolejnice a doplňovanou zeď z prolévacích železobetonových tvárnic budou šířky 300 mm a  budou vysoké 500mm.  Beton bude C25/30, ocelové pruty  do komor budou z oceli B St 500S. Průměr prutů typu Roxor 8mm o délce 800mm, 2x v každé dutině.

- Základy pod nohy regálů budou průměru 150 mm a  budou vysoké 600 mm ( do úrovně podlahy).  Beton bude C25/30, ocelové pruty  do komor budou z oceli B St 500S. Průměr prutů typu Roxor 8mm o délce 800mm, 2x v každé dutině.

Podlahová deska

- Dobetonována bude podlahová deska v místě přerušení pro pasy a stojky pod regály. Mocnost bude 100 až 125 mm. Beton bude C25/30, ocelové pruty  ze základů  z oceli B St 500S budou svázány s vloženou kari sítí 100x 100 mm a průměrem prutů 8mm s přesahem 300mm na každou stranu.

V místě sloupků - podpor bude deska na horním povrchu opatřena ocelovými deskami tloušťky 5 mm, rozměru 100x100 mm proti propíchnutí desky.

Svislé nosné konstrukce

Zazdívka je navržena z keramického zdiva tl. 200 mm s  povrchovou úpravou omítkou štukovou. Rozměr zazdívky bude 5000x 3400mm. Dělící stěny z příček tl.100mm budou opatřeny SDK obkladem Knauf W623 RED tl. 15mm. Důvodem je zesílení požární odolnosti stávající konstrukce příček.

Bouraná příčka z dutých cihel do místnosti 1.04. je nenosná a má rozměr 6160x3400 mm.

Do nosné stěny mezi místnostmi 1.05.a 1.04 tloušťky 500 mm budou provedeny 4 kotvy délky

15cm pro zavěšení jednotky VZT. Předpoklad je že stěna je zděna z plných cihel.

Vodorovné stropní konstrukce

Do konstrukcí stavba nebude zasahovat. Podhled ve skladu bude ponechán.  Bude narušen při montáži LED svítidel.

Obvodové stěny -

Tloušťky  450 mm nebudou stavbou dotčeny.

Vnitřní omítky budou prováděny podle technologických předpisů dodavatele zdícího materiálu. Bude se jednat o vápenocementové omítky. V místě styků a návazností s jinými materiály bude použita podkladová přechodová výztužná síťka.

Nášlapné vrstvy podlah tvoří bezprašné lité stěrky s nátěrem s protiskluznými vlastnostmi. Podlahy ve skladech s posuvnými regály budou opatřeny pojezdovými vodícími lištami v technologii dodavatele regálů.

Vnitřní dveře – vchodové dveře  budou protipožární EI 30 DP3 C3 se samozavíračem, bezpečnostním zámkem a kováním, plné, u skladovacích jednotek plné v dekoru a členění podle stávajícího interieru.

Ing. arch. Miroslav Míka, 07/2022

D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

Projektová dokumentace je zpracována dle platných ČSN a technických podmínek výrobců jednotlivých zařízení.Plně vyhovuje ČSN 12 70 10 - navrhování větracích a klimatizačních zařízení a hygienickým předpisům - vyhláška č. 107 / 2001, 6 / 2003, 137 / 2004

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena dle předaných stavebních a technologických podkladů.

Zařízení vzduchotechniky  zajišťuje odvětrání a úpravu vzduchu v místnosti SKLADU .

SEZNAM VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :

----------------------------------------------------------------------

Zařízení č.1  -  1.NP. – VZT větrací a rekuperační jednotka

----------------------------------------------------------------------------

Dle hygienického požadavku je v místnosti SKLADU   nutno zajistit potřebnou dávku větracího vzduchu 1 200 m3h-1  což představuje  3,6 – ti násobnou výměnu.

Dopravu vzduchu do prostor místnosti SKLADU  v 1.NP. zajistí větrací a rekuperační jednotka ELEKTRODESIGN DUOVENT COMPAKT DV 1200 vertikální provedení

( montážní varianta GV )  o vzduchovém výkonu max. 1 650 m3h-1, umístěná na nosné stěně

v prostoru místností SKLADU v 1. NP.

Zařízení větrací a rekuperační  jednotky se skládá ze vstupní komory přívodu a odvodu vzduchu, deskových filtrů G4 na přívodu a odvodu, rekuperátoru zpětného získávání tepla – rotační výměník zpětného získávání tepla, dvou  radiálních  čtyřotáčkových oboustranně sacích ventilátorů  na přívodu a odvodu, teplovodního ohřívače o výkonu 8,7 kW na přívodu, regulaci bude zajišťovat regulační set doplněný o hlídání vlhkosti vzduchu Airsems RH.

Distribuční elementy budou tvořit  plastové anemostaty WDZA 125 pro přívod vzduchu a talířové ventily pro odvod vzduchu - ELEKTRODESIGN , rozvodné potrubí kruhové SPIRO  a SEMIFLEX   - ELEKTRODESIGN, tvarovky od firmy ELEKTRODESIGN.

Jednotka bude vybavena příslušnými prvky pro zajištění automatického provozu.

Množství čerstvého vzduchu přiváděného z 9 ks anemostatů a odváděného z  9 ks talířových ventilů  odpovídá  rozteč  po 1,5m na rozvodném potrubí.

Kapacity jsou :	KO 125 		150m2 /h

VDZA 125		150 m2 /h

Přiváděný venkovní vzduch bude v případě nízkých venkovních teplot dohříván teplovodním ohřívačem, pro případ vysokých teplot v letním období je jednotka vybavena obtokem, ekonomické využití odváděného tepla zajišťuje rekuperátor, u jednotky je nutné zajistit protimrazovou ochranu.

Zařízení je navrženo jako rovnotlaké.

Vzduch z jednotlivých místností bude odváděn resp. přiváděn potrubím uloženým volně pod stropem a do místností bude nasáván resp. vyfukován talířovými ventily a anemostaty.

Odvod znečištěného vzduchu je vyveden VZT potrubím do venkovního prostoru nad střechu objektu pomocí VTZ potrubí SPIRO opatřené ukončením protidešťovou stříškou RH.

Přívodní  potrubí SPIRO bude vedeno ze stávajícího kanálu v podlaze místnosti na potrubí bude osazena protidešťová žaluzie TWG.

Na rozvodné potrubí budou  anemostaty a talířové ventily připojeny pružným potrubím SEMIFLEX .

Pro nastavení požadovaného průtoku jsou talířové ventily vybaveny regulací průtoku.

Pro správnou funkci celé jednotky je nutné napojení na zdroj elektrické energie – zajistí specialista elektroinstalace, dále pak na zdroj tepelné energie – zajistí specialista vytápění, odvod kondenzátu z jednotky zajistí specialista ZTI a správnou funkci řízení jednotky v součinnosti s předpokládaným nadřazením řídícím systémem zajistí specialista MaR – měření a regulace.

Potrubí, závěsy , izolace :

-----------------------------------

Vzduchotechnické potrubí umístěné ve vzduchotechnických kanálech a pod stropem 1. NP.

zařízení č. 1. bude jednak pomocí VZT potrubí z kruhového profilu - SPIRO a jednak z ohebných hadic   SEMIFLEX  a tvarovek dodávaných firmou ELEKTRODESIGN,

v některých částech dle požárních předpisů bude potrubí opatřeno protipožární izolací a požárními klapkami - viz zpráva požární bezpečnosti stavby - na chráněné potrubí je nutné dodat atesty.

Před zprovozněním zařízení musí být celý systém uzemněn, tam, kde není vodivé spojení zaručeno, budou díly potrubí překlenuty pružným vodivým spojem.

Závěsy a uložení budou z profilového materiálu provedeny při montáži s roztečí 2-3 m.

Izolace je provedena dle požadavků na požární bezpečnost stavby a s ohledem na snížení hlučnosti, neboť potrubí je vedeno v sádrokartonových podhledech.

Protipožární prostupy jednotlivých instalací jsou podrobně řešeny v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení.

BEZPEČOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ :

Při montáži a provozu zařízení je nutno dodržet veškeré platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Dále je nutné dodržet montážní a provozní návody od výrobců jednotlivých zařízení, zejména pak větrací a rekuperační jednotky ELEKTRODESIGN, rozvodného potrubí a tvarovek ELEKTRODESIGN a ostatního strojního zařízení.

OSTATNÍ VĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ :

Ostatní obytné a provozní místnosti budou větrány přirozeně okenními a dveřními otvory – infiltrací.

Veškeré další podrobnosti jsou zřejmé z přiložené projektové dokumentace.

v  Mariánských Lázních 15.7. 2022

vypracoval Martin VODIČKA

D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

1.VÝCHOZÍ PODKLADY :

--------------------------------------

Podkladem ke zpracování projektové dokumentace ústředního vytápění v objektu stavební úpravy Muzea v 1. NP. objektu byly stavební výkresy objektu v měřítku 1:100.

Na základě těchto podkladů byla provedena prohlídka stávajícího stavu vytápění.

2.TECHNICKÁ DATA ZAŘÍZENÍ :

---------------------------------------------------

výkon zařízení –  pro VZT jednotku	                                                8,7 kW

teplonosné médium                              				teplá voda

tepelný spád – otopná tělesa                   			  	90/70°C

stávající otopná tělesa                           	                            ocelová desková

tepelný zdroj - stávající                      		   stávající výměníková stanice

palivo                                         				          CZT - pára

materiál potrubí                    			     	            měděné SUPERSAN

3.TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ :

-------------------------------------------------

3.1. – Úprava na topném systému místnost Skladu v  1.NP. :

Ústřední vytápění v této části objektu je provedeno klasickým dvoutrubkovým  systémem.

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice v sousedním objektu.

Stávající systém v celém objektu bude zachován, rovněž tak zařízení výměníkové stanice, v upravované části objektu  v místnosti Skladu v 1.NP budou stávající otopná tělesa přemístěna  a nově napojena na stávající rozvody ústředního vytápění.

Na přípojkách k otopným tělesům budou osazeny radiátorové ventily na přívodu a radiátorová  šroubení na zpátečkách.

3.1. – Připojení ohřívače VZT jednotky :

Připojení nové VZT jednotky umístěné v 1. NP. bude samostatným rozvodem ze stávající předávací – výměníkové stanice v sousedním objektu. Vedení o dimenzi 3/4!“ bude stávajícím teplovodním kanálem k budově muzea a dále po vnitřní konstrukci stěn a stopu v kinosále do místnosti 1.04. k jednotce VZT.  Na tomto okruhu budou osazeny nezbytné uzavírací, měřící a regulační armatury , dostatečný dynamický tlak bude zajišťovat teplovodní oběhové čerpadlo – viz specifikace.

Veškeré rozvody ústředního vytápění budou provedeny z měděných trubek a tvarovek SUPERSAN.

Potrubí vedené v podlahách a kanálech bude izolováno ochrannou izolací a zabetonováno, svislé rozvody - stoupačky budou vedeny v nikách v ochranné izolaci.

Rozvodné potrubí vedené pod stropem - hlavní rozvody a rozvody  v předávací stanici budou opatřeny tepelnou izolací ARMSTRONG  tl. 25 mm.

Nejvyšší místa systému jsou odvzdušněna pomocí odvzdušňovacích ventilů, v předávací stanici budou osazeny odvzdušňovací nádobky, nejnižší místa jsou opatřena vypouštěcími kulovými kohouty pro možnost vypouštění při případných opravách.

Hlavní  horizontální rozvod v 1. NP. bude spádován směrem do stávající předávací stanice.

Rozvodné potrubí v 1. NP. vedené pod stropem bude uchyceno pomocí objímek BERMAG s pryžovou manžetou.

Veškeré další podrobnosti jsou zřejmé z přiložené výkresové dokumentace ,tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.

4.BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ :

----------------------------------------------------------------------

Při montáži a provozu zařízení je nutno dodržet veškeré platné předpisy a ČSN týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví , rovněž tak je nutné dodržet návody výrobců jednotlivých zařízení, zejména ,otopných těles, armatur a rozvodů.

v Mariánských Lázních  15.7.  2022

vypracoval : Martin VODIČKA