## A2
ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ SVÍTIDLO A2
Popis | A2 - zapuštěné bodové svítidlo, velmi široký rozptyl (wide flood), 47°, 230V/50Hz, 1 W 130 lm, 3000K teplá bílá, CRI >90, IP20, DALI, černé, vč. příslušenství - montážní rámeček pro tl. stropu 1-25mm, černý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | zapuštěné bodové svítidlo
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | kruhové
Barva | černá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 30
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 60
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,1
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) 0-70°
Mechanická aretace směrování | -
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 2
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | III
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | wide flood
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 90
Vyzařovací charakteristika | C0 45-49°
Vyzařovací charakteristika
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## A3
BODOVÉ SVÍTIDLO A3
Popis | A3 - povrchové vitrínové svítidlo, velmi široký rozptyl (wide flood), 47°, 230V/50Hz, 1 W 130 lm, 3000K teplá bílá, CRI >90, IP20, DALI, černé
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | bodové svítidlo
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | kruhové
Barva | černá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 30
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 60
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,1
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) 0-135°
Mechanická aretace směrování | -
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 2
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | III
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | wide flood
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 90
Vyzařovací charakteristika | C0 45-49°
Vyzařovací charakteristika
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## A4
POLOZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ SVÍTIDLO A4
Popis | A4 - polozapuštěné vitrínové svítidlo, úzký rozptyl (spot), 17°, 230V/50Hz, 1 W 130 lm, 3000K teplá bílá, CRI >90, IP20, DALI, černé, příslušenství - dvojitý montážní rámeček pro tl. stropu 1-25mm, černý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | bodové svítidlo
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | kruhové
Barva | černá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 30
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 60
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,1
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) 0-70°
Mechanická aretace směrování | -
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 2
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | III
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | spot
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 90
Vyzařovací charakteristika | C0 15-19°
Vyzařovací charakteristika
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## A5
BODOVÉ SVÍTIDLO A5
Popis | A5 - povrchové vitrínové svítidlo, široký rozptyl (flood), 32°, 230V/50Hz, 1 W 130 lm, 3000K teplá bílá, CRI >90, IP20, DALI, černé
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | bodové svítidlo
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | kruhové
Barva | černá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 30
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 60
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,1
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) 0-135°
Mechanická aretace směrování | -
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 2
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | III
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | flood
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 90
Vyzařovací charakteristika | C0 30-35°
Vyzařovací charakteristika
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## D1
STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO D1
Popis | D1 - stropní zapuštěné svítidlo, velmi široký rozptyl (extra wide flood), 98°, 230V/50Hz, 15,6W/2542lm, 3000K teplá bílá, IP20, II, bílé
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | stropní zapuštěné bodové
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | kruhové
Barva | bílá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 200
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 120
Hmotnost | m (kg) ≤ 2
Rozsah otáčení | -
Rozsah vyklápění | -
Mechanická aretace směrování | -
Výměnný optický systém | x
Možnost clonícího příslušenství | x
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | manuálně
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 20
Třída energetické účinnosti | B+
Třída ochrany | II
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | extra wide flood
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 2300
Vyzařovací charakteristika | C0 95-100°
Vyzařovací charakteristika | -
Minimální regulace sv. toku | -
Rozsah stmívání | -
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | -

## D2
ATYPICKÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO D2
Popis | D2 - zakázkové závěsné nepřímé LED svítidlo ve tvaru mezikruží, 230V/50Hz, d=1500mm, se světlomety 24x1W/130, S (17°), 4xDALI, stmívatelné, vč. závěsů a předřadníků, černá
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | mezikruží s reflektory
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | kruhové
Barva | bílá
Průměr optické části svítidla | d (mm) 1 500
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 80
Hmotnost | m (kg) ≤ 20
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) ≥ 60°
Mechanická aretace směrování | ano
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | 4xDALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 100
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | III
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | spot
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 2400
Vyzařovací charakteristika | C0 15-19°
Vyzařovací charakteristika | -
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## D3
ATYPICKÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO D3
Popis | D3 - zakázkové závěsné nepřímé LED svítidlo ve tvaru mezikruží, 230V/50Hz, d=1500mm, se světlomety 8x1W/130, S (17°), 4x1W/130, S (32°), 2xDALI, stmívatelné, vč. závěsů a předřadníků, bílá
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | mezikruží s reflektory
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | kruhové
Barva | bílá
Průměr optické části svítidla | d (mm) 1 500
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 80
Hmotnost | m (kg) ≤ 20
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) ≥ 60°
Mechanická aretace směrování | ano
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | 2xDALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 100
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | III
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | spot, flood
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 2400
Vyzařovací charakteristika | C0 15-19°
Vyzařovací charakteristika | C0 30-35°
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## D2 D3
ATYPICKÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO D3
Popis | D3 - zakázkové závěsné nepřímé LED svítidlo ve tvaru mezikruží, 230V/50Hz, d=1500mm, se světlomety 8x1W/130, S (17°), 4x1W/130, S (32°), 2xDALI, stmívatelné, vč. závěsů a předřadníků, bílá
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení

## D4
EFEKTOVÉ SVÍTIDLO D4
Popis | "D4 - efektové svítidlo, 60W RGBW COB LED, DMX, možnost fokusování obrazu, tichý chod, živnostst LED min. 50 000hod. - včetně DALI-DMX převodníku na DIN lištu do rozvaděče"
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
200x200x150mm
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | efektové svítidlo
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | kruhové
Barva | černá
Průměr optické části svítidla
Délka optické části svítidla
Hmotnost | m (kg) ≤ 3
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) ≥ 60°
Mechanická aretace směrování | ano
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | -
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DMX-DALI převodník
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 100
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | -
Třída svítidla | -
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Barvy | 5+ bílá
Intenzita | 5000 lx ve 2m

## F1
LIŠTOVÝ SVĚTLOMET F1
Popis | F1 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 8,1W/956, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, oval flood (14-63°), DALI, IP20, směrování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | lištový světlomet
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | válcové
Barva | bílá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 70
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 90
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,5
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) ≥ 90°
Mechanická aretace směrování | ano
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 10
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | II
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | oval flood
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 700
Vyzařovací charakteristika | C0 60-65°
Vyzařovací charakteristika | C90 14-19°
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## S1
LIŠTOVÝ SVĚTLOMET S1
Popis | S1 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 3,1W/304, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, narrow spot (4°), DALI, IP20, směrování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | lištový světlomet
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | válcové
Barva | bílá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 70
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 120
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,5
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) ≥ 90°
Mechanická aretace směrování | ano
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 10
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | II
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | spot
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 250
Vyzařovací charakteristika | C0 4-6°
Vyzařovací charakteristika | -
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## S2
LIŠTOVÝ SVĚTLOMET S2
Popis | S2 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 8,1W/956, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, spot (16°), DALI, IP20, směrování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | lištový světlomet
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | válcové
Barva | bílá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 70
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 90
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,5
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) ≥ 90°
Mechanická aretace směrování | ano
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 10
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | II
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | spot
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 700
Vyzařovací charakteristika | C0 15-19°
Vyzařovací charakteristika | -
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## S3
LIŠTOVÝ SVĚTLOMET S3
Popis | S3 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 8,1W/956, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, flood (29°), DALI, IP20, směrování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | lištový světlomet
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | válcové
Barva | bílá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 70
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 90
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,5
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) ≥ 90°
Mechanická aretace směrování | ano
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 10
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | II
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | flood
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 700
Vyzařovací charakteristika | C0 25-30°
Vyzařovací charakteristika | -
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## S4
STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO S4
Popis | S4 - stropní zapuštěné bodové svítidlo, široký rozptyl (flood), 27°, 230V/50Hz, 9,3W/1004lm, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, IP20, II, DALI, bílé
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | stropní zapuštěné bodové
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | kruhové
Barva | bílá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 120
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 100
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,6
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) 0-30°
Mechanická aretace směrování | -
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | -
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 15
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | II
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | flood
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 700
Vyzařovací charakteristika | C0 25-29°
Vyzařovací charakteristika | -
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## W1
LIŠTOVÝ SVĚTLOMET W1
Popis | W1 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 8,1W/956, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, wallwash, DALI, IP20, směrování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | lištový světlomet
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | válcové
Barva | bílá
Průměr optické části svítidla | d (mm) ≤ 70
Délka optické části svítidla | l (mm) ≤ 90
Hmotnost | m (kg) ≤ 0,5
Rozsah otáčení | α (°) ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) ≥ 90°
Mechanická aretace směrování | ano
Výměnný optický systém | -
Možnost clonícího příslušenství | ano
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/50Hz
Řízení | DALI
Příkon svítidla | Psv (W) ≤ 10
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | II
Třída svítidla | E
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Tvar / šířka svazku | wallwash
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) ≥ 650
Úhel natočení | 34-39°
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 2

## MAx.y
LED MODUL MAx.y
Popis | MAx.y - přisazený lineární LED modul v rohovém AL profilu s čočkou 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, IP20, III, EL (75°/117°), vč. kabelu l=2m a úchytek, šedý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | přisazený LED modul
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | lineární
Barva | černá
Optický systém | 60°
Rozměry | l (mm) ≤ 20x20
Hmotnost | -
Výměnný optický systém | -
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 24V/DC
Řízení | stmívání pomocí potenciometru
Příkon svítidla | Psv (W/m) ≤ 6
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | III
Třída svítidla | F
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L80 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Činitel prostupu krytu | ≥ 70
Světelný tok LED modulu | Φsv (lm) ≥ 500
Úhel poloviční svítivosti C0C180 | 60° ≤ γ0,5lm ≤ 90°
Úhel poloviční svítivosti C90C270 | 90° ≤ γ0,5lm ≤ 120°
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 3

## MBx.y
LED MODUL MBx.y
Popis | MBx.y - přisazený lineární LED modul v rohovém zahnutém AL profilu s čočkou 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, IP20, III, EL (75°/117°), vč. kabelu l=2m a úchytek, šedý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | přisazený LED modul
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | lineární
Barva | černá
Optický systém | 60°
Rozměry | l (mm) ≤ 20x20
Hmotnost | -
Výměnný optický systém | -
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 24V/DC
Řízení | stmívání pomocí potenciometru
Příkon svítidla | Psv (W/m) ≤ 6
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | III
Třída svítidla | F
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L80 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Činitel prostupu krytu | ≥ 70
Světelný tok LED modulu | Φsv (lm) ≥ 500
Úhel poloviční svítivosti C0C180 | 60° ≤ γ0,5lm ≤ 90°
Úhel poloviční svítivosti C90C270 | 90° ≤ γ0,5lm ≤ 120°
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) ≤ 3

## MCx.y
LED MODUL MCx.y
Popis | MCx.y - zápustný/přisazený lineární LED modul v AL profilu pro boční prosvětlení grafiky 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, IP20, III, D, vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry | Křivka svítivosti
viz detail D.2.4.3
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ svítidla | LED modul v AL profilu
Typ světelného zdroje | LED
Tvar hlavy svítidla | lineární
Barva | elox
Optický systém | -
Rozměry | l (mm) ≤ 10x10
Hmotnost | -
Výměnný optický systém | -
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 24V/DC
Řízení | stmívání pomocí potenciometru
Příkon svítidla | Psv (W/m) ≤ 6
Třída energetické účinnosti | -
Třída ochrany | III
Třída svítidla | F
Krytí svítidla (optická část) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L80 (hod) ≥ 50 000
Světelně technické parametry | Požadavky
Činitel prostupu krytu | -
Světelný tok LED modulu | -
Úhel poloviční svítivosti C0C180 | -
Úhel poloviční svítivosti C90C270 | -
Minimální regulace sv. toku | r (%) ≤ 1
Rozsah stmívání | 1-100%
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) 3 000 ± 100
Index podání barev | -
Standardní odchylka barev | -

## TAx.y
PŘÍPOJNICOVÝ SYSTÉM TA x.y (x.y udává délku lištového systému v metrech)
Popis | TA x.y – závěsná napájecí tříokruhová lišta 230V/50Hz, 16A, DALI, vč. příslušenství, bílá
Výrobce svítidla
Název svítidla
Ilustrační zobrazení | Rozměry
Fyzické parametry funkce | Požadavky
Typ | napájecí lišta
Materiál | hliník
Barva | bílá
Instalace | přisazená
Šířka | b (mm) ≤ 40
Výška | h (mm) ≤ 40
Hmotnost | m (kg/m) ≤ 1
Nosnost | m (kg/m) ≥ 5
Elektrické a provozní parametry | Požadavky
Napájení | 230V/AC
Sběrnice | DALI
Počet okruhů lišty | 3
Zatížení lišty | 16A
Třída ochrany | I
Příslušenství
napájecí lišta
napájecí koncovka
DALI sběrnice
napájecí kabeláž