|  |  | Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky

Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních

Technická specifikace prvků veřejného osvětlení

Tento dokument blíže specifikuje požadavky zadavatele na provedení a funkčnost soutěžených prvků veřejného osvětlení.

Obsahuje:

- svítidla veřejného osvětlení

- rozvaděče a jiné řídící prvky

- technickou infrastrukturu (stožáry, kabeláž a další rozvody, řídící jednotky, aj.)

- řídící aplikace a další podpůrné služby, které splní následující požadavky na provedení a chování celého systému.

Všechny prvky a jejich výsledná funkcionalita musí splňovat požadavky stanovené Technickými standardy veřejného osvětlení města a požadavky na osvětlení dle normy ČSN 13 201 v platném znění aplikované na danou lokalitu.

Nabízené a dodávané prvky budou bez dalšího začlenitelné do systému řízení, který město používá. Systém je otevřený a připravený na integraci dalších prvků tzv. Smart City s důrazem na problematiku dopravy a parkování. Bližší informace poskytne investor nebo správce systému.

Provedení a design svítidel a stožárů musí splňovat požadavky stanovené Koncepcí VO města,  či se přizpůsobit již instalovaným prvkům v okolí stavby a případně i specifickým požadavkům zadavatele, pokud je stanoví.

Obecné požadavky na systém veřejného osvětlení

- systém je vzdáleně ovladatelný na úrovni jednotlivých fází napájecího vedení

- systém je dosažitelný pro oprávněné osoby kdykoliv prostřednictvím internetu

- systém zobrazuje okamžitý příkon i spotřebu v definovaném období

- systém reportuje stav jednotlivých svítidel

- komunikace mezi RVO a svítidly je realizována prostřednictvím napájecího kabelu přes PLC (power line communication), komunikace musí být odolná proti rušení a nekvalitní elektrovýzbroji

- z bezpečnostních důvodů se nepřipouští bezdrátová komunikace (řízení), protože všechny bezdrátové systémy pracují v tzv. ISM pásmu, které je volné a snadno zarušitelné, což je nevhodné pro provozování strategické infrastruktury)

- systém umožní, aby rozvod napájení byl trvale pod napětím, tj. svítidla a další prvky na stožáru se ovládají spínacím prvkem umístěným ve stožáru nebo svítidle

- systém je možné připojit na dispečink IZS

Požadavky na svítidla

- světelný zdroj - LED, Ra > 70

- vzdálené ovládání (např. DALI), přičemž konstrukce svítidla umožní měnit:

  - náhradní teplotu chromatičnosti v rozsahu 2700 - 5700K

  - intenzitu světelného toku v rozsahu 0 - 100%

- preferuje se řešení s individuálními, samostatně ovládanými světelnými diodami tak, aby svítidlo dokázalo měnit vyzařovací charakteristiku (např. s ohledem na mokrou nebo suchou vozovku)

- systém vzdálené identifikace uspořádání optické části, který zajistí správnou kombinaci pro dané světelné místo (v případě výměny nebo opravy svítidla tato informace zajistí, aby byl provozovatel informován, že bylo použito svítidlo, které na daném místě vyhovuje)

- preferována jsou svítidla, která umožní signalizaci doplňkovými barvami (to neslouží k osvětlení vozovky, ale k informovanosti účastníků silničního provozu o výjimečných situacích - nehody, krizové situace, nepřiměřená rychlost vozidel, apod.)

- volitelné barevné provedení krytu svítidla

- polohovatelný systém držáku v rozsahu +/- 15° (horizontální) a +15° (vertikální) způsob uchycení)

- životnost LED pro L90 min. 70.000 hodin

- záruka min 5 let

- konstrukce svítidla minimalizuje nároky na náhradní díly a zaručuje jednoduchý servis i 10 let po ukončení výroby vybraného typu.

Požadavky na spínací prvek

- spínací/řídící prvek umožní ovládání provozních parametrů svítidla (viz požadavky na svítidla)

- prvek je dimenzován tak, že je schopen dodávat do spotřebičů umístěných na stožáru (svítidlo, kamery, vánoční osvětlení, …) trvalý kumulativní příkon až 200W, nárazově po dobu min 1 hodiny až 300 W

- spotřeba prvku v klidovém stavu nepřesáhne 500 mW

- dokáže indikovat otevření dvířek stožáru a informovat o tom provozovatele

- konstrukce (soustava výstupních konektorů) dovoluje napájet ještě další spotřebiče, které mohou být umístěny na stožáru VO (kamery, senzory dopravy, světelné značky, reklama, apod.)

- komunikace s RVO po napájecím vedení - power line communication

- EID identifikátor

- interní paměť pro naměřená data

- možnost vzdáleného update FW

Požadavky na stožáry

- preferují se kuželové stožáry o výškách 6, 8 a 10 m (dle Koncepce VO)

- vyložení svítidel do max. 2 m (s výjimkou míst pro přecházení)

- minimální rozměr dvířek 85x300mm, dvířka budou uzamykatelná šroubem se speciálním bezpečnostním prvkem (např. Torx), specifikuje provozovatel VO

- povrchová úprava stožárů a vyložení - žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461 a vypalovaný lak - barevná úprava RAL 9006

- příprava na stožárovou výzbroj v podobě niedax lišty

- v místě vetknutí do země bude stožár opatřen plastovou manžetou černé barvy (min. délka manžety 300mm)

- stožár bude ve výši 6 m nad zemí (u 6ti metrových cca 20 cm pod vrcholem) opatřen dvěmi zásuvkami typu PowerCon na připojení spotřebičů 230V a EtherCon pro datové signály, zásuvky a celé provedení je vodotěsné a trvanlivé (povrch děr ošetřený, aby nedocházelo ke korozi)

- mezi zásuvkami a svorkovnicí jsou svedeny vhodné kabely (např. CYSY 3x1,5 a min. SFTP CAT6), kabely jsou u zásuvek vhodně izolované proti vlhkosti a u svorkovnice zakončené konektory pro navazující systém

- svorkovnice (stožárová výzbroj) bude tvořena systémem distribučních boxů, které technickému pracovníkovi dovolí bezproblémové připojení až 5ti vodičů na jednu každou fázi (doplněno jištěním samostatnou pojistkou pro každý 230V výstup)

- každý stožár bude označen trvanlivou nálepkou s nápisem - “Trvale pod napětím”, která bude umístěna u dvířek

- ve výši očí (cca 170 cm nad zemí) bude stožár opatřen štítkem s jedinečným číslem pozice, QR kódem pro záznam poruchy a její odstranění a telefonním číslem na servisní dispečink

Technické požadavky na RVO

- proudová zátěž RVO na každou výstupní větev do 3x20 A

- stavebnicová konstrukce s možností jednoduchého navýšení počtu výstupních větví (základní jednotkou pro rozšíření jsou 3 větve)

- jističe jsou ovládané na dálku motorově, motory jsou jištěné i ovládané samostatně

- ovládání RVO je možné jak lokálně, tak i dálkově přes aplikaci

- aplikace (a ovládání) je přístupná přes mobilní zařízení (tablet, chytrý telefon)

- komunikace mezi RVO a světelnými místy probíhá pomocí PLC (power line communication) po napájecím vedení a je odolná proti rušení či nekvalitnímu vedení

- automatické hlášení poruch a vytváření záznamů o poruše

- aplikace je přístupná přes internet a je provozována v zabezpečeném datovém centru (cloud), přístupná kdykoli a odkudkoli (zabezpečený přístup přes přidělené přihlašovací údaje)

- přidávání/ubírání a úpravy uživatelů a jejich přístupových práv k aplikaci může provádět provozovatel/majitel RVO

- komunikace RVO se serverem v cloudu je realizována přes Ethernet nebo přes mobilní sítě (GPRS, LTE, apod.)

- pomocí aplikace lze

  - zjišťovat stav spotřeby (aktuální i za zvolené období), stav a poruchy světelných míst, ovládat jističe jednotlivých větví

  - měnit úroveň jasů a teploty chromatičnosti a osvětlení každého světelného místa, ulice či oblasti a následně upravovat intenzitu osvětlení i několikrát v průběhu noci tak, aby se optimalizovala spotřeba energie (v závislosti na intenzitě dopravy) a zároveň byly vždy dodrženy požadavky normy ČSN EN 13201

- dvířka rozvaděče musí být vybavena unikátním zámkem (stejný klíč pro město) a manipulace s nimi musí být v aplikaci okamžitě vizualizována, identifikace oprávněných osob přes RFID čtečku, přičemž vniknutí neoprávněnou osobou způsobí alarm

- aplikace musí být schopna alarm odeslat jako SMS na libovolná telefonní čísla a zároveň na vybrané emaily

- rozvaděč musí pro servisní účely obsahovat a aplikaci poskytovat

  - jedinečné EID (electronic identification)

  - geografickou polohu (GPS)

  - informaci o vnitřní teplotě

- dále musí být vybaven vnitřním osvětlením, pracovní zásuvkou, záložní baterií pro komunikaci s aplikací i při výpadku hlavního napájení, a to po dobu nejméně 24 hodin