## Požadované parametry
Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních
Povinné technické parametry
Popis technického parametru | Údaje účastníka k technickemu parametru (účastník uvede ANO nebo NE)
Zadavatelem požadované parametry svítidel
Tvarové provedení svítidla A - silniční svítidlo s oblými křivkami
Tvarové provedení svítidla B - silniční nebo parkové svítidlo s polokruhovým obrysem
Tvarové provedení svítidla C - parkové svítidlo s kruhovým obrysem a velkou světelnou plochou
Svítidlo je napájeno bezpečným napětím (max. 50V), toto napětí vystupuje ze spínacího prvku
Svítidlo má samostatně ovládané jednotlivé světelné diody, což umožní měnit vyzařovací charakteristiku s ohledem na mokrou nebo suchou vozovku, v zatáčkách nebo jiných nestandardních prostorových situacích
LED světelný zdroj, Ra > 70 pro Tc = 2700K
Vzdálená regulace Tc v rozsahu 2700 - 3500K (přes řídící aplikaci) - komunikace, parkové a pěší zóny
Vzdálená regulace Tc v rozsahu 4000 - 5700K (přes řídící aplikaci) - přechody
Vzdálená regulace intenzity světelného toku v rozsahu 0 - 100 % (přes řídící aplikaci)
Světelný výkon o jednu třídu osvětlení vyšší než je pro danou pozici uvedeno v generelu (ČSN 36 0455, kap. 4.4)
Polohovatelný systém držáku v rozsahu +/- 15° (horizontální) a +15° (vertikální) způsob uchycení
Životnost min. 70.000 hodin pro L90
Záruka min. 5 let
Zadavatelem požadované parametry spínacího prvku
Spínací/řídící prvek umožní ovládání provozních parametrů svítidla (Tc, intenzita, jednotlivé LED diody, ...), použitý protokol DALI nebo LIN, rozvod napájení 230V je trvale pod napětím
Kromě napájení svítidla dokáže současně napájet ještě další spotřebiče na stožáru (každý samostatně ovládaný z jediného spínacího prvku) do kumulativního příkonu 200W, krátkodobě 300W (na výstupu jsou požadovaná běžná DC napětí - 12V, 48V, resp. spínání dalších spotřebičů na 230V
Komunikace s RVO po napájecím vedení - power line communication (nepřipouští se variantní řešení) - komunikace musí být odolná proti rušení na starých a nekvalitních vedeních
Ochrana proti přepětí min 2,5 kV, měření spotřeby svítidla a monitoring jeho stavu, interní paměť pro naměřená data, možnost vzdáleného update FW
Indikace otevřených dvířek do řídícího systému
Zadavatelem požadované parametry stožárů VO
Kuželové stožáry o výškách 6 nebo 8 nebo 10m (jiné varianty nejsou přípustné)
Vyložení svítidel do max. 2m
Povrchová úprava stožárů a vyložení - žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461 a vypalovaný lak - barevná úprava RAL 9006
Minimální rozměr dvířek 85x300mm, uzamykatelná šroubem se speciálním bezpečnostním prvkem (Torx, aj.), niedax lišta
V místě vetknutí do země stožár opatřen plastovou manžetou min 300 mm
Ve výšce 5,8 m n.z. dvojice zásuvek (PowerCon a EtherCon) s protikusy, vnitřkem stožáru jsou od konektoru svedeny vhodné kabely (CYSY, CAT5e...)
Svorkovnice řešena systémem distribučních boxů, každý pro připojení drátů - 3x16mm2 a 5x2,5mm2
Stožár označený u dvířek nálepkou "Trvale pod napětím"
Zadavatelem požadované parametry rozvaděčů
Proudová zátěž RVO na každou výstupní větev do 3x20 A, stavebnicová konstrukce (1x3, 2x3, 3x3 větve)
Jističe ovládané na dálku motorově, motory jištěné i ovládané aplikací samostatně
RVO komunikuje se spínacími prvky přes napájecí větve (powerline communication)
Komunikace RVO s aplikací (cloudem) je realizována přes internet
Autorizace uživatele RFID tagem nebo číselným kódem
Aplikaci poskytuje - EID, geografickou polohu (GPS), informace o vnitřní teplotě
Možnost jednoduchého připojení nabíječky elektromobilu
Možnost doplnění o telemetrickou a atmosférickou stanici
Zadavatelem požadované parametry řídícího systému
Aplikace je spuštěna v zabezpečeném datovém centru (cloud) a je přístupná kdykoliv a odkudkoliv (zabezpečený přístup přes přidělené přihlašovací údaje), aplikační server je prokazatelně na území ČR
Aplikace (a ovládání) je přístupné přes mobilní zařízení (tablet, chytrý telefon) pro oprávněné osoby kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu
Aplikace vzdáleně ovládá jednotlivé větve, fáze i spínací prvky
Vizualizace stavu spotřeby (aktuální i za zvolené období), stav a poruchy světelných míst
Automatické hlášení poruch a vytváření záznamů o poruše
Okamžité avízo při otevření paty sloupu nebo dvířek RVO
Aplikace musí být schopna alarm odeslat jako SMS na libovolná telefonní čísla a zároveň na vybrané emaily
Vzdálená aktualizace firmware rozvaděčů, spínacích prvků i svítidel
Tvorba různých světelných scén (i dynamických) a jejich vzdálené zprovoznění
Zobrazení jak řídícího detailu ovládacích prvků, tak přehledově nad mapou (GIS)
Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že výše uvedené zadavatelem požadované technické parametry a textová vyjádření jsou technickými podmínkami - požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky - stanovené v souladu s § 89 odstavec (1) písmeno a) Zákona č- 134/2016 Sb., prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky zadavatele na výkon nebo funkci nebo potřeb, které mají být naplněny v tomto zadávacím řízení. Uvedení odpovědi NE u textových vyjádření bude zadavatelem posouzeno jako podání nabídky nesplňující požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu zadávané veřejné zakázky a v takovém případě zadavatel vyloučí účastníka účastníka zadávacího řízení podle ustanovení § 48 odstavec (2) písmeno a) Zákona č. 134/2016 Sb., pro nesplnění zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení.
Legenda: takto označené buňky doplní účastník zadávacího řízení
Účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro účastníka zadávacího řízení jako vybraného dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Účastník bere na vědomí, že zadavatel si může v průběhu hodnocení nabídek vyžádat funkční vzorek pro posouzení provozních parametrů.
Toto čestné prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.