TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

----------------------------------------------------------------------

Projektová dokumentace je zpracována dle platných ČSN a technických podmínek výrobců jednotlivých zařízení.Plně vyhovuje ČSN 12 70 10 - navrhování větracích a klimatizačních zařízení a hygienickým předpisům - vyhláška č. 107 / 2001, 6 / 2003, 137 / 2004

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena dle předaných stavebních a technologických podkladů.

Zařízení vzduchotechniky  zajišťuje odvětrání a úpravu vzduchu v místnosti SKLADU .

SEZNAM VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :

----------------------------------------------------------------------

Zařízení č.1  -  1.NP. – VZT větrací a rekuperační jednotka

----------------------------------------------------------------------------

Dle hygienického požadavku je v místnosti SKLADU   nutno zajistit potřebnou dávku větracího vzduchu 1 200 m3h-1  což představuje  3,6 – ti násobnou výměnu.

Dopravu vzduchu do prostor místnosti SKLADU  v 1.NP. zajistí větrací a rekuperační jednotka ELEKTRODESIGN DUOVENT COMPAKT DV 1200 vertikální provedení

( montážní varianta GV )  o vzduchovém výkonu max. 1 650 m3h-1, umístěná na nosné stěně

v prostoru místností SKLADU v 1. NP.

Zařízení větrací a rekuperační  jednotky se skládá ze vstupní komory přívodu a odvodu vzduchu, deskových filtrů G4 na přívodu a odvodu, rekuperátoru zpětného získávání tepla – rotační výměník zpětného získávání tepla, dvou  radiálních  čtyřotáčkových                            oboustranně sacích ventilátorů  na přívodu a odvodu, teplovodního ohřívače o výkonu 8,7 kW na přívodu, regulaci bude zajišťovat regulační set doplněný o hlídání vlhkosti vzduchu Airsems RH.

Distribuční elementy budou tvořit  plastové anemostaty WDZA 125 pro přívod vzduchu a talířové ventily pro odvod vzduchu - ELEKTRODESIGN , rozvodné potrubí kruhové SPIRO  a SEMIFLEX   - ELEKTRODESIGN, tvarovky od firmy ELEKTRODESIGN.

Jednotka bude vybavena příslušnými prvky pro zajištění automatického provozu.

Množství čerstvého vzduchu přiváděného z anemostatů a odváděného z jednotlivých talířových ventilů  je zřejmé z výkresové dokumentace.

Přiváděný venkovní vzduch bude v případě nízkých venkovních teplot dohříván teplovodním ohřívačem, pro případ vysokých teplot v letním období je jednotka vybavena obtokem, ekonomické využití odváděného tepla zajišťuje rekuperátor, u jednotky je nutné zajistit protimrazovou ochranu.

Zařízení je navrženo jako rovnotlaké.

Vzduch z jednotlivých místností bude odváděn resp. přiváděn potrubím uloženým volně pod stropem a do místností bude nasáván resp. vyfukován talířovými ventily a anemostaty.

Odvod znečištěného vzduchu je vyveden VZT potrubím do venkovního prostoru nad střechu objektu pomocí VTZ potrubí SPIRO opatřené ukončením protidešťovou stříškou RH.

Přívodní  potrubí SPIRO bude vedeno ze stávajícího kanálu v podlaze místnosti  na potrubí bude osazena protidešťová žaluzie TWG.

Na rozvodné potrubí budou  anemostaty a talířové ventily připojeny pružným potrubím SEMIFLEX .

Pro nastavení požadovaného průtoku jsou talířové ventily vybaveny regulací průtoku.

Pro správnou funkci celé jednotky je nutné napojení na zdroj elektrické energie – zajistí specialista elektroinstalace, dále pak na zdroj tepelné energie – zajistí specialista vytápění, odvod kondenzátu z jednotky zajistí specialista ZTI a správnou funkci řízení jednotky v součinnosti s předpokládaným nadřazením řídícím systémem zajistí specialista MaR – měření a regulace.

Potrubí, závěsy , izolace :

-----------------------------------

Vzduchotechnické potrubí umístěné ve vzduchotechnických kanálech a v podhledech 1. NP.  zařízení č. 1. bude jednak pomocí VZT potrubí z kruhového profilu - SPIRO a jednak z ohebných hadic   SEMIFLEX  a tvarovek dodávaných firmou ELEKTRODESIGN,

v některých částech dle požárních předpisů bude potrubí opatřeno protipožární izolací

a požárními klapkami - viz zpráva požární bezpečnosti stavby - na chráněné potrubí je nutné dodat atesty.

Před zprovozněním zařízení musí být celý systém uzemněn, tam, kde není vodivé spojení zaručeno, budou díly potrubí překlenuty pružným vodivým spojem.

Závěsy a uložení budou z profilového materiálu provedeny při montáži s roztečí 2-3 m.

Izolace je provedena dle požadavků na požární bezpečnost stavby a s ohledem na snížení hlučnosti, neboť potrubí je vedeno v sádrokartonových podhledech.

Protipožární prostupy jednotlivých instalací jsou podrobně řešeny v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení.

BEZPEČOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ :

Při montáži a provozu zařízení je nutno dodržet veškeré platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Dále je nutné dodržet montážní a provozní návody od výrobců jednotlivých zařízení, zejména pak větrací a rekuperační jednotky ELEKTRODESIGN, rozvodného potrubí a tvarovek ELEKTRODESIGN a ostatního strojního zařízení.

OSTATNÍ VĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ :

Ostatní obytné a provozní místnosti budou větrány přirozeně okenními a dveřními otvory – infiltrací.

Veškeré další podrobnosti jsou zřejmé z přiložené projektové dokumentace.

v  Mariánských Lázních 15.7. 2022

vypracoval Martin VODIČKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

-------------------------------------------------------------------------

1.VÝCHOZÍ PODKLADY :

--------------------------------------

Podkladem ke zpracování projektové dokumentace ústředního vytápění  v objektu stavební úpravy Muzea v 1. NP. objektu byly stavební výkresy objektu v měřítku 1:100.

Na základě těchto podkladů byla provedena prohlídka stávajícího stavu vytápění.

2.TECHNICKÁ DATA ZAŘÍZENÍ :

---------------------------------------------------

výkon zařízení –  pro VZT jednotku	                                                8,7 kW

teplonosné médium                              				teplá voda

tepelný spád – otopná tělesa                   			  	90/70°C

stávající otopná tělesa                           	                            ocelová desková

tepelný zdroj - stávající                      		   stávající výměníková stanice

palivo                                         				          CZT - pára

materiál potrubí                    			     	            měděné SUPERSAN

3.TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ :

-------------------------------------------------

3.1. – Úprava na topném systému místnost Skladu v  1.NP. :

Ústřední vytápění v této části objektu je provedeno klasickým dvoutrubkovým  systémem.

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice v sousedním objektu.

Stávající systém v celém objektu bude zachován, rovněž tak zařízení výměníkové stanice, v upravované části objektu  v místnosti Skladu v 1. NP. budou stávající otopná tělesa přemístěna  a nově napojena na stávající rozvody ústředního vytápění.

Na přípojkách k otopným tělesům budou osazeny radiátorové ventily na přívodu a radiátorová  šroubení na zpátečkách.

3.1. – Připojení ohřívače VZT jednotky :

Připojení nové VZT jednotky umístěné v 1. NP. bude samostatným rozvodem ze stávající předávací – výměníkové stanice v sousedním objektu, na tomto okruhu budou osazeny nezbytné uzavírací, měřící a regulační armatury , dostatečný dynamický tlak bude zajišťovat teplovodní oběhové čerpadlo – viz specifikace.

Veškeré rozvody ústředního vytápění budou provedeny z měděných trubek a tvarovek SUPERSAN.

Potrubí vedené v podlahách a kanálech bude izolováno ochrannou izolací a zabetonováno, svislé rozvody - stoupačky budou vedeny v nikách v ochranné izolaci.

Rozvodné potrubí vedené pod stropem - hlavní rozvody a rozvody  v předávací stanici budou opatřeny tepelnou izolací ARMSTRONG  tl. 25 mm.

Nejvyšší místa systému jsou odvzdušněna pomocí odvzdušňovacích ventilů, v předávací stanici budou osazeny odvzdušňovací nádobky, nejnižší místa jsou opatřena vypouštěcími kulovými kohouty pro možnost vypouštění při případných opravách.

Hlavní  horizontální rozvod v 1. NP. bude spádován směrem do stávající předávací stanice.

Rozvodné potrubí v 1. NP. vedené pod stropem bude uchyceno pomocí objímek BERMAG s pryžovou manžetou.

Veškeré další podrobnosti jsou zřejmé z přiložené výkresové dokumentace ,tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.

4.BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ :

----------------------------------------------------------------------

Při montáži a provozu zařízení je nutno dodržet veškeré platné předpisy a ČSN týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví , rovněž tak je nutné dodržet návody výrobců jednotlivých zařízení, zejména ,otopných těles, armatur a rozvodů.

v Mariánských Lázních  15.7.  2022

vypracoval : Martin VODIČKA