## R
Muzeum Mariánské Lázně
| Zařízení pro vytápění staveb D.1.4.3 |  |  |  | Výkaz výměr
Poř.číslo | Popis výkonů | MJ | Mn. | Jedn. cena | Cena celk.
Seznámení se stavbou před odevzdáním cenové nabídky nezbytně nutné.
U položek kde není uvedeno jinak se rozumí dodávka a montáž vč. Dopravy a manipulace s materiálem na stavbě.
Typy výrobků uvedené ve výkazu výměr jsou povolený standard. Pokud budou uvažovány jiné výrobky musí být kvalitou rovnocenné.
4.0 | Demontáže
4.0.1 | Demontáž, zaslepení stávajícího potrubí
demontáž části stávajícího potrubí, včetně článkového otopného tělesa
| Vypuštění soustavy, proplach | kpl | 1 | 0 | 0
4.0.2 | Příprava prostupů, drážek, průrazů pro nové potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
4.0.3 | Ekologická likvidace materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
V případě výkupu ve sběrně surovin přefakturovat na účet investora.
4.0 | Demontáže |  |  |  | 0
4.1 | Armatury, zařízení
4.2 | Potrubí, tvarovky
Potrubí z mědi
měděné potrubí spojované lisováním
Ucelená dodávka jednoho výrobce, včetně fitinek, a veškerých spojovacích
a montážních prvků.
4.2.1 | d15x1 | m | 40 | 0 | 0
4.2.2 | d22x1 | m | 7 | 0 | 0
Chráničky na stěnové průchodky z
ocelové trubky, cca 450 mm dlouhé dle stropní a
stěnové tloušťky na obou koncích čistě
opracované, se dvěma přivařenými 100mm
dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat
a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a
pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým tmelem
Lze použít vyřezané potrubí z demontáže
4.2.3 | DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
4.2.4 | Závěsný systém, např. Hilti, Mupro | Kpl | 1 | 0 | 0
4.2.5 | Montážní materiál | Kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Potrubí, tvarovky celkem |  |  |  | 0
4.3 | Otopná tělesa a podlahové vytápění
Otopná tělesa ocelová desková s jemným
profilem pro teplovodní vytápění voda max.90°
zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího
a závěsného materiálu
Výrobce / Typ : Korado Radik – VK – Stávající
4.3.1 | RADIK 33 VK 3/18 – přepojit na nové potrubí | ks | 3 | 0 | 0
Otopná tělesa historická článková
Po renovací, propláchnutá, zbavená koroze, natřená barvou dle pož.
architekta, dodána včetně potřebného upevňovacího
a závěsného materiálu, připojené z boku
Výrobce / Typ : Litinové historické lázeňské těleso
4.3.2 | Výška 900 / 10 článků – přepojit na nové potrubí | ks | 1 | 0 | 0
Dvojité svěrné a uzavírací šroubení
Materiál: mosaz podle ČSN EN 12164, ČSN EN 12165, ČSN EN 12168
Povrch: niklovaná mosaz
Balení se skládá: z opěrného pouzdra, upínacího kroužku a převlečné matice
dodávka montáž
4.3.3 | Výrobce / Typ : např. Danfoss RLV-KS 15 | ks | 3 | 0 | 0
Termostatická hlavice se zabudovaným
čidlem, rozsah hodnoty nastavení 6 - 26°C.
S připojovacím závitem M30x1,5 mm
Bílý/RAL 9010
dodávka montáž
4.3.4 | Výrobce / Typ : např. IMI Hydronics K | ks | 3 | 0 | 0
Připojovací sada s termostatickým ventilem, hlavící se zabudovaným
čidlem, rozsah hodnoty nastavení 6 - 26°C.
S připojovacím závitem M30x1,5 mm
S regulačním a připojovacím šroubením, napojená na CU potrubí
Barva: Mosaz, patina
dodávka montáž
4.3.5 | Výrobce / Typ : např. Hydronix Elegant - přímá | ks | 1 | 0 | 0
4.3 | Otopná tělesa a podlahové vytápění celkem |  |  |  | 0
4.4. | Izolace
Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi
pěnového polyethylénu tl. 30 až 50 mm
skupina tepelné vodivosti 0,040
Návlekové tubusy
Výrobce / Typ : Tubolit DG
4.4.1 | Tubolit DG hr. 30 mm; DN15 | m | 40 | 0 | 0
4.4.2 | Tubolit DG hr. 30 mm; DN20 | m | 7 | 0 | 0
4.4 | Izolace celkem |  |  |  | 0
4.5 | Zkoušky zařízení
Celkové odzkoušení vytápěcího zařízení
a zkouška dle ČSN 06 0310 v délce
trvání 72 hodin.
Před odzkoušením musí být zařízení
propláchnuto, vyčištěny lapače kalu.
O provedených zkouškách bude vystaven
protokol a zařízení předáno uživateli včetně
4.5.1 | zaškolení obsluhy. | hod | 1 | 0 | 0
Tlakové zkoušky potrubí topné vody
4.5.2 | pomocí zapisovače tlaku po dobu 24 hodin. | m | 47 | 0 | 0
Zkouška zařízení provozní(topná a dilatační)zkouška), včetně
4.5.3 | zaregulování systému | hod | 24 | 0 | 0
4.5.4 | Provozní dokumentace ( skutečného stavu) | ks | 1 | v ceně | 0
Provozní řád obsluhy a údržby vč.schéma zapojení(skutečné provedení)
4.5.5 | v úpravě pro vyvěšení na stěnu) | ks | 1 | v ceně | 0
4.5 | Zkoušky zařízení celkem |  |  |  | 0
| Celkem KČ bez DPH |  |  |  | 0