## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: | Městské muzeum Mariánské Lázně
Stavební úpravy - expozice
Název zařízení |  | Náklady
1 - Výstavní prostor 2.NP - větrání |  | 0
2 - Výstavní prostor 2.NP - chlazení |  | 0
Náklady celkem: |  | 0
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Městské muzeum Mariánské Lázně - stavební úpravy - expozice
Zařízení č. : |  | 1 - Výstavní prostor 2.NP - větrání
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 1 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Typ:
Provedení - vnitřní, vertikální - všechna hrdla s vývodem nahoru
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 1.165 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 1.165 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U= 230 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 0,78 = 1,56 KW
Rekuperace: Deskový křížový výměník - účinnost min. 94,3 %
Elektrický ohřev - elektrický výkon: PE = 1,98 KW; U= 3x400 V
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
1. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 | Cena
|  | Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce |  |  | obsažena
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony |  |  | v jednotce
1. | 2 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: 200 x 500 x 2000 (ŠxVxD), m = 21,1 kg | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 3 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: 200 x 500 x 1500 (ŠxVxD), m = 16,7 kg | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 4 | Tlumič hluku jádrový
|  | typ: 200 x 500 x 1000 (ŠxVxD), m = 12,3 kg | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Městské muzeum Mariánské Lázně - stavební úpravy - expozice
Zařízení č. : |  | 1 - Výstavní prostor 2.NP - větrání
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: 125 / 900 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 6 | Ochranné síto pozinkované - čtyřhranné
|  | Rozměr: 315 x 315 (velikost oka 10 x 10 mm) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 7 | Vířivý anemostat s přestavitelnými lamelami
|  | typ: 300 ( přívodní ) | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
1. | 8 | Vířivý anemostat
|  | typ: 300 ( odtahový ) | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
1. | 9 | Plastový talířový ventil univerzální
|  | typ: 100 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 10 | Poloohebná hadice hliníková zesílená
|  | typ: Semiflex, tloušťka 0,12 mm - Ć 160 mm | m. | 15 |  | 0 | 0 | 0
1. | 11 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m² | 50 |  | 0 | 0 | 0
1. | 12 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 200 | Ks. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 160 | m. | 51 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 160 | Ks. | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 125 | m. | 12 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 125 | Ks. | 3 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Městské muzeum Mariánské Lázně - stavební úpravy - expozice
Zařízení č. : |  | 1 - Výstavní prostor 2.NP - větrání
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 13 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m² | 35 |  | 0 | 0 | 0
1. | 14 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vytápěném větraném prostoru
Izolace - tloušťka 12 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 30-40 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m² | 20 |  | 0 | 0 | 0
1. | 15 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 69 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Městské muzeum Mariánské Lázně - stavební úpravy - expozice
Zařízení č. : |  | 2 - Výstavní prostor 2.NP - chlazení
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 1 | Venkovní kondenzační jednotka, typ:
Jmenovitý chladící výkon: PCH = 22,4 KW
Jmenovitý topný výkon: PT = 22,4 KW
Chladící médium: R410A (GWP = 2088); předplněno chladivem: m = 3,5 kg
Průměr připojení chladiva Ø: 9,52/19,05 mm (kapalina/plyn)
Hladina akustického tlaku: LP = 57 dB(A)
Rozměry jednotky (ŠxHxV): 950 x 330 x 1.380 mm; hmotnost: m = 115 Kg
|  | El. příkon: P = 7,83 KW; U = 3x400 V (jištění 25 A) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 1A | Montážní sokl
|  | Typ: MPR - délka 1.000 mm | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | 1B | MPR - upínací čep M10/60 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | 2 | Vnitřní kazetová jednotka, typ:
Jmenovitý chladící výkon: PCH = 4,5 KW
Jmenovitý topný výkon: PT = 5,0 KW
Elektrické napájení: PE= 0,03 KW; U= 230 V; I= 0,28 A
Rozměry jednotky (ŠxHxV): 570 x 570 x 245 mm; hmotnost: m = 15 Kg
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,0 m (N/V): LP = 32 / 36 dB(A)
|  | Množství vzduchu (N/V): Q= 450 / 660 m 3/hod. | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | 2A | Čelní dekorační panel pro kazetovou jednotku, typ:
|  | Rozměry panelu (ŠxHxV): 620 x 620 x 35 mm; hmotnost: m = 3 Kg | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Městské muzeum Mariánské Lázně - stavební úpravy - expozice
Zařízení č. : |  | 2 - Výstavní prostor 2.NP - chlazení
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 3 | Vnitřní kazetová jednotka, typ:
Jmenovitý chladící výkon: PCH = 3,6 KW
Jmenovitý topný výkon: PT = 4,0 KW
Elektrické napájení: PE= 0,02 KW; U= 230 V; I= 0,23 A
Rozměry jednotky (ŠxHxV): 570 x 570 x 214 mm; hmotnost: m = 13,7 Kg
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,0 m (N/V): LP = 27 / 32 dB(A)
|  | Množství vzduchu (N/V): Q= 420 / 522 m 3/hod. | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 3A | Čelní dekorační panel pro kazetovou jednotku, typ:
|  | Rozměry panelu (ŠxHxV): 620 x 620 x 35 mm; hmotnost: m = 3 Kg | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 4 | Dálkový Infra ovladač
|  | typ: | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2. | 5 | Cu rozbočka Multi V
|  | typ: | Ks. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2. | 6 | Propojovací měděné potrubí vedení chladiva
|  | Celková délka potrubí chladiva: | m. | 58 |  | 0 | 0 | 0
|  | Průměry potrubí chladiva: 6,35 mm | m. | 18
|  | Průměry potrubí chladiva: 9,52 mm | m. | 11
|  | Průměry potrubí chladiva: 12,7 mm | m. | 18
|  | Průměry potrubí chladiva: 15,88 mm | m. | 9
|  | Průměry potrubí chladiva: 19,05 mm | m. | 2
2. | 6A | vč. tepelné izolace, tloušťka stěny 19 mm | m. | 116
2. | 6B | vč. ovládacího vodiče - 2 žilový nepolarizovaný datový kabel | m. | 58 |  | 0 | 0 | 0
2. | 7 | Doplnění náplně chladícího média R410A (mimo obsahu v kondenzační jednotce) | Kg. | 3 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Městské muzeum Mariánské Lázně - stavební úpravy - expozice
Zařízení č. : |  | 2 - Výstavní prostor 2.NP - chlazení
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 8 | Venkovní ochrana tepelné izolace:
|  | Samolepící hliníková fólie, tloušťka min. 0,4 mm | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | 9 | Celková revize chladícího zařízení dle ČSN-EN 378-3:2017
|  | Revizní kniha | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 10 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 60 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Celkem: |  |  | 0