## Rekapitulace
SOUHRNNÝ LIST
Část | Cena bez DPH | Sazba DPH | DPH | Cena vč. DPH
Stavební část | 0 | 21 | 0 | 0
Mantinely | 0 | 21 | 0 | 0
Technologie - vzduchotechnika | 0 | 21 | 0 | 0
Technologie - chlazení | 0 | 21 | 0 | 0
Technologie - MaR, elektro | 0 | 21 | 0 | 0
Mezisoučet | 0 | 21 | 0 | 0
VRN - zařízení staveniště | 0 | 21 | 0 | 0
VRN - dokumentace skutečného stavu | 0 | 21 | 0 | 0
VRN - ostatní | 0 | 21 | 0 | 0
Cena celkem | 0 |  | 0 | 0
Akce: | Rekonstrukce chladící desky a technologie chlazení
Místo: | Mariánské Lázně
Investor: | Město Mariánské Lázně

## Stavebni-Rozpocet
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. | Celkem
|  | Rozměry |  |  | cena (Kč)
| 13 | Hloubené vykopávky
1 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 90.74 |  | 0
| 15 | Roubení
2 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 28.9 |  | 0
3 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 28.9 |  | 0
4 | 151101401R00 | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m2 | 28.9 |  | 0
5 | 151101411R00 | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 28.9 |  | 0
| 16 | Přemístění výkopku
6 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 34.9 |  | 0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 34.9 |  | 0
8 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 523.5 |  | 0
9 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 34.9 |  | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin
10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 55.84 |  | 0
| 27 | Základy
11 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 1.81 |  | 0
12 | 273321611R00 | Železobeton základových desek C 30/37 XC2, XA2 | m3 | 4.29 |  | 0
13 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 XC2, XA1 | m3 | 191.22 |  | 0
14 | 273321611R00 | Železobeton základových desek C 30/37 XF3, XF4 | m3 | 219.32 |  | 0
- s vlákny Fibrin + přísadou Xypex + korundovým vsypem
15 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 | m2 | 728.5 |  | 0
16 | 273321611R00 | Železobeton základových desek C 30/37 XF3, XF4 | m3 | 43.71 |  | 0
17 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 | t | 4.04 |  | 0
18 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 42.25 |  | 0
19 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 51.22 |  | 0
20 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 51.22 |  | 0
21 | 279321511R00 | Železobeton základových zdí C 30/37 XC2, XA2 | m3 | 11.55 |  | 0
22 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 | t | 1.58 |  | 0
23 | 279362021R00 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI | t | 0.27 |  | 0
24 | 279351101R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | m2 | 78.16 |  | 0
25 | 279351102R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | m2 | 78.16 |  | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
26 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC2, XA2 | m3 | 0.36 |  | 0
27 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 | t | 0.14 |  | 0
28 | 411351201R00 | Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa | m2 | 2.4 |  | 0
29 | 411351202R00 | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa | m2 | 2.4 |  | 0
30 | 413941121R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 | t | 0.11 |  | 0
31 | 413941125R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš | t | 0.11 |  | 0
32 | 413100010RA0 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami | kus | 12 |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
33 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 2.61 |  | 0
34 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.05 |  | 0
35 | 631313711R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 | m3 | 0.08 |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě
36 | 711491171R00 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná | m2 | 3187 |  | 0
37 | 711111001R00 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | m2 | 3187 |  | 0
38 | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 1593.5 |  | 0
39 | 711471051R00 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně | m2 | 3187 |  | 0
40 | 711471051R00 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně | m2 | 1593.5 |  | 0
41 | 711472051R00 | Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně | m2 | 71.35 |  | 0
| 713 | Izolace tepelné
42 | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 1593.5 |  | 0
43 | 7131 | Dodávka a montáž dilatace Mirelon 2x15 mm | m2 | 71.39 |  | 0
44 | 7132 | Dodávka a montáž zálivky TPT | m | 158.65 |  | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
45 | 767995107R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg | kg | 6730.16 |  | 0
46 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 80.92 |  | 0
47 | 7671 | Dodávka a montáž ocelových vrat 4000x3600 mm | kus | 2 |  | 0
48 | 7672 | Dodávka a montáž kanálku ACO Drain š.300 mm včetně napojení na kanalizaci | m | 6 |  | 0
49 | 7674 | Dodávka a montáž ocelového mezikusu do sněžné jámy | kus | 1 |  | 0
50 | 767651220R00 | Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2 | kus | 1 |  | 0
- původní vrata
| 783 | Nátěry
51 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 5.45 |  | 0
52 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x | m2 | 5.45 |  | 0
53 | 783851000 | Nátěr epoxidový betonových podlah Sikafloor 2530 W | m2 | 1593.5 |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí
54 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 7.04 |  | 0
55 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 239.025 |  | 0
56 | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého | m3 | 11.52 |  | 0
57 | 968072559R00 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 | m2 | 8.32 |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
58 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 12 |  | 0
59 | 971 | Urovnání povrchu stávající základové betonové desky | m2 | 1593.5 |  | 0
60 | 973 | Provedení potřebných sond pro napojení žlábků a ověření stávajícího stavu plochy | kus | 8 |  | 0
61 | 974049187R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 30x30 cm | m | 8 |  | 0
62 | 971 | Demontáž stávajících mantinelů včetně likvidace suti | m | 159 |  | 0
| H02 | Haly občanské výstavby
63 | 998022021R00 | Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m | t | 1167.6 |  | 0
| S | Přesuny sutí
64 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 601.82 |  | 0
65 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 601.82 |  | 0
66 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 14443.68 |  | 0
67 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 601.82 |  | 0
Ostatní materiál
68 | 13331838 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x10 mm | T | 0.11 |  | 0
69 | 13483425 | Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost oceli 11375 | T | 0.11 |  | 0
70 | 69366198 | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 3665.05 |  | 0
71 | 11163400 | ALP M lak asfaltový penetrační po 9 kg | t | 0.96 |  | 0
72 | 62832131 | Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30 | m2 | 1832.53 |  | 0
73 | 28325000 | Junifol fólie HDPE 1,0 mm | m2 | 3747.16 |  | 0
74 | 28375460 | Polystyren extrudovaný XPS | m3 | 162.53 |  | 0
75 | 28322141 | Fólie hydroizolační PVC Sikaplan WP 1100 tl. 2,0mm | m2 | 1832 |  | 0
Propojení nové šachty se stávajícím kanálem
76 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm | m | 17.2 |  | 0
77 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0.97 |  | 0
78 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 2.13 |  | 0
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.13 |  | 0
80 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 19.17 |  | 0
81 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.13 |  | 0
82 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 51.12 |  | 0
83 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.13 |  | 0
84 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 7.42 |  | 0
85 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 7.42 |  | 0
86 | 58153305 | Písek technický tříděný kaznějovský | t | 1.61 |  | 0
87 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 0.97 |  | 0
88 | 998022021R00 | Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m | t | 3.74 |  | 0
Přidružené práce ke zhotovení vjezdu
89 | 1 | Zhotovení dělící stěny vč. povrchové úpravy, osazení dveřního křídla včetně zárubně, demontáž podlahy a pokládka nové, úprava rozvodů (elektro, topení apod.), malby a nátěry, začištění omítek a další práce | kpl | 1 | 0 | 0
90 | 2 | Vyhotovení výrobní projektové dokumentace | kpl | 1
0

## Stavebni-vykaz
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Rozměry | Množství
1 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 4,6*5,1*2,75 | 90.74
|  |  |  | 4,6*3,8*1,5 | 26.22
2 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 5,6*1,7*2 | 28.9
|  |  |  | 5,1*1,7 | 8.67
|  |  |  | 0,7*1,7 | 1.19
3 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 5,6*1,7*2 | 28.9
|  |  |  | 5,1*1,7 | 8.67
|  |  |  | 0,7*1,7 | 1.19
4 | 151101401R00 | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m2 | 5,6*1,7*2 | 28.9
|  |  |  | 5,1*1,7 | 8.67
|  |  |  | 0,7*1,7 | 1.19
5 | 151101411R00 | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 5,6*1,7*2 | 28.9
|  |  |  | 5,1*1,7 | 8.67
|  |  |  | 0,7*1,7 | 1.19
6 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 90,74-55,84 | 34.9
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 90,74-55,84 | 34.9
8 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | (90,74-55,84)*15 | 523.5
9 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 90,74-55,84 | 34.9
10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 4,6*5,1*2,75 | 55.84
|  |  |  | -3,6*3,1*2,75 | -30.69
|  |  |  | 4,6*3,8*1,5 | 26.22
|  |  |  | -2,6*1,8*0,9 | -4.21
11 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 3,8*3,3*0,1 | 1.81
|  |  |  | 2,8*2*0,1 | 0.56
12 | 273321611R00 | Železobeton základových desek C 30/37 | m3 | 3,6*3,1*0,3 | 4.29
|  |  |  | 2,6*1,8*0,2 | 0.94
13 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 | m3 | 1593,5*0,12 | 191.22
14 | 273321611R00 | Železobeton základových desek C 30/37 | m3 | 219,3 | 219.3
15 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 | m2 | 728,5 | 728.5
16 | 273321611R00 | Železobeton základových desek C 30/37 | m3 | 728,5*0,06 | 43.71
17 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 | t | 0,37 | 4.04
|  |  |  | 0,06 | 0.06
|  |  |  | 3,61 | 3.61
18 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0,07 | 42.25
|  |  |  | 16,41 | 16.41
|  |  |  | 16,41 | 16.41
|  |  |  | 8,49 | 8.49
|  |  |  | 0,87 | 0.87
19 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 0,3*3,6*2 | 51.22
|  |  |  | 0,3*3,1 | 0.93
|  |  |  | 0,3*0,3*4 | 0.36
|  |  |  | 0,2*2,6*2 | 1.04
|  |  |  | 0,2*1,8*2 | 0.72
|  |  |  | 0,23*158,65 | 36.49
|  |  |  | 0,06*158,65 | 9.52
20 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 0,3*3,6*2 | 51.22
|  |  |  | 0,3*3,1 | 0.93
|  |  |  | 0,3*0,3*4 | 0.36
|  |  |  | 0,2*2,6*2 | 1.04
|  |  |  | 0,2*1,8*2 | 0.72
|  |  |  | 0,23*158,65 | 36.49
|  |  |  | 0,06*158,65 | 9.52
21 | 279321511R00 | Železobeton základových zdí C 30/37 | m3 | 2,5*3,6*0,3*2 | 11.55
|  |  |  | 2,5*2,5*0,3*2 | 3.75
|  |  |  | 1,5*2,6*0,2*2 | 1.56
|  |  |  | 1,5*1,4*0,2*2 | 0.84
22 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 | t | 1,36 | 1.58
|  |  |  | 0,22 | 0.22
23 | 279362021R00 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI | t | 0,27 | 0.27
24 | 279351101R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | m2 | 2,5*3,6*2 | 78.16
|  |  |  | 2,5*3,1+2,5*0,7 | 9.5
|  |  |  | 2,3*3*2 | 13.8
|  |  |  | 2,3*2,5*2 | 11.5
|  |  |  | 0,2*3 | 0.6
|  |  |  | 0,2*1,9*2 | 0.76
|  |  |  | 1,5*2,6*2 | 7.8
|  |  |  | 1,5*1,8*2 | 5.4
|  |  |  | 1,5*2,2*2 | 6.6
|  |  |  | 1,5*1,4*2 | 4.2
25 | 279351102R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | m2 | 2,5*3,6*2 | 78.16
|  |  |  | 2,5*3,1+2,5*0,7 | 9.5
|  |  |  | 2,3*3*2 | 13.8
|  |  |  | 2,3*2,5*2 | 11.5
|  |  |  | 0,2*3 | 0.6
|  |  |  | 0,2*1,9*2 | 0.76
|  |  |  | 1,5*2,6*2 | 7.8
|  |  |  | 1,5*1,8*2 | 5.4
|  |  |  | 1,5*2,2*2 | 6.6
|  |  |  | 1,5*1,4*2 | 4.2
26 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 | m3 | 3*0,6*0,2 | 0.36
27 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 | t | 0,14 | 0.14
28 | 411351201R00 | Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa | m2 | 0,2*3 | 2.4
|  |  |  | 0,6*3 | 1.8
29 | 411351202R00 | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa | m2 | 0,2*3 | 2.4
|  |  |  | 0,6*3 | 1.8
30 | 413941121R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 | t | 0,015*1,9*2 | 0.11
|  |  |  | 0,015*3,2 | 0.05
31 | 413941125R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš | t | 0,033*3,4 | 0.11
32 | 413100010RA0 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami | kus | 12 | 12
33 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 0,15*5,1*5,6 | 2.61
|  |  |  | -3,6*3,1*0,15 | -1.67
34 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 5,1*5,6*0,002 | 0.05
|  |  |  | -3,6*3,1*0,002 | -0.02
|  |  |  | 2*12*0,25*0,25*0,0079 | 0.01
35 | 631313711R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 | m3 | 0,25*0,25*0,1*12 | 0.08
36 | 711491171R00 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná | m2 | 1593,5 | 3187
|  |  |  | 1593,5 | 1593.5
37 | 711111001R00 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | m2 | 1593,5 | 3187
|  |  |  | 1593,5 | 1593.5
38 | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 1593,5 | 1593.5
39 | 711471051R00 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně | m2 | 1593,5 | 3187
|  |  |  | 1593,5 | 1593.5
40 | 711471051R00 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně | m2 | 1593,5 | 1593.5
41 | 711472051R00 | Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně | m2 | 158,56*0,45 | 71.35
42 | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 1593,5 | 1593.5
43 | 7131 | Dodávka a montáž dilatace Mirelon 2x15 mm | m2 | 158,65*0,45 | 71.39
44 | 7132 | Dodávka a montáž zálivky TPT | m | 158,65 | 158.65
45 | 767995107R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg | kg | 412,81 | 6730.16
|  |  |  | 1847,88 | 1847.88
|  |  |  | 1010,11 | 1010.11
|  |  |  | 1369,53 | 1369.53
|  |  |  | 956,66 | 956.66
|  |  |  | 1133,17 | 1133.17
46 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 2*2,2*6,84 | 80.92
|  |  |  | 2*1,4*6,84 | 19.15
|  |  |  | 2*2,5*3,77 | 18.85
|  |  |  | 2*1,7*3,77 | 12.82
47 | 7671 | Dodávka a montáž ocelových vrat 4000x3600 mm | kus | 2 | 2
48 | 7672 | Dodávka a montáž kanálku ACO Drain š.300 mm včetně napojení na kanalizaci | m | 6 | 6
49 | 7674 | Dodávka a montáž ocelového mezikusu do sněžné jámy | kus | 1 | 1
50 | 767651220R00 | Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2 | kus | 1 | 1
51 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 4*0,1*3,2 | 5.45
|  |  |  | 4*0,1*1,9*2 | 1.52
|  |  |  | 0,78*3,4 | 2.65
52 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x | m2 | 4*0,1*3,2 | 5.45
|  |  |  | 4*0,1*1,9*2 | 1.52
|  |  |  | 0,78*3,4 | 2.65
53 | 783851000 | Nátěr epoxidový betonových podlah Sikafloor 2530 W | m2 | 1593,5 | 1593.5
54 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0,3*5,1*4,6 | 7.04
55 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 239,03 | 239.03
56 | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého | m3 | 2*0,4*4*3,6 | 11.52
57 | 968072559R00 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 | m2 | 2,93*2,84 | 8.32
58 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 12 | 12
59 | 971 | Urovnání povrchu stávající základové betonové desky | m2 | 1593,5 | 1593.5
60 | 973 | Provedení potřebných sond pro napojení žlábků a ověření stávajícího stavu | kus | 8 | 8
61 | 974049187R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 30x30 cm | m | 8 | 8
62 | 971 | Demontáž stávajících mantinelů včetně likvidace suti | kpl | 1 | 1
63 | 998022021R00 | Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m | t | 1167,6 | 1167.6
64 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 601,82 | 601.82
65 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 601,82 | 601.82
66 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 601,82*24 | 14443.68
67 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 601,82 | 601.82
68 | 13331838 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x10 mm | T | 0,015*1,9*2 | 0.11
|  |  |  | 0,015*3,2 | 0.05
69 | 13483425 | Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost oceli 11375 | T | 0,033*3,4 | 0.11
70 | 69366198 | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 1593,5*1,15*2 | 3665.05
71 | 11163400 | ALP M lak asfaltový penetrační po 9 kg | t | 1593,5*0,0003*2 | 0.96
72 | 62832131 | Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30 | m2 | 1593,5*1,15 | 1832.53
73 | 28325000 | Junifol fólie HDPE 1,0 mm | m2 | 1593,5*1,15 | 3747.16
|  |  |  | 1593,5*1,15 | 1832.53
|  |  |  | 158,65*0,45*1,15 | 82.1
74 | 28375460 | Polystyren extrudovaný XPS | m3 | 1593,5*0,1*1,02 | 162.53
75 | 28322141 | Fólie hydroizolační PVC Sikaplan WP 1100 tl. 2,0mm | m2 | 1593,5*1,15 | 1832
76 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm | m | 2*8,6 | 17.2
77 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 8,6*0,75*0,15 | 0.97
78 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 2.13 | 2.13
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.13 | 2.13
80 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2,13*19 | 19.17
81 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.13 | 2.13
82 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,13*24 | 51.12
83 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.13 | 2.13
84 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 8,6*0,75*1,15 | 7.42
85 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 8,6*0,75*1,15 | 7.42
86 | 58153305 | Písek technický tříděný kaznějovský | t | 8,6*0,75*0,25 | 1.61
87 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 8,6*0,75*0,15 | 0.97
88 | 998022021R00 | Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m | t | 3.74 | 3.74
89 | 1 | Zhotovení SDK dělící stěny, osazení dveřního křídla včetně zárubně, demontáž podlahy a pokládka nové, úprava rozvodů (elektro, topení apod.), malby a nátěry, začištění omítek a další práce dle výsledků prohlídky na stavbě a dle výrobní prováděcí projektové dokumentace | kpl | 1 | 1
90 | 2 | Vyhotovení prováděcí projektové dokumentace | kpl | 1 | 1

## Mantinely
Soupis dodávek a prací - specifikace materiálu
MANTINEL - nový dle IIHF změna
Zakázka: | ZIMNÍ STADION Mariánské Lázně
Místo stavby: |  | Mariánské lázně
Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
ozn. |  |  |  | m.j. | ks | celkem
| Celkem |  |  |  |  | 0
Stroje a zařízení
1 | 1. 1. Mantinel pro lední hokej |  | kpl. | 1
Dodávka a montáž mantinelu pro lední hokej splňujícího předpisy IIHF 2018, ČSLH a SZLH . Mantinel je osazen přímo na rovné chlazené desce a je kdykoliv demontovatelný .
Technické parametry
Ledová plocha : 58 ,00 x 28 ,00 m
Rádius oblouků : 8 , 5 m
Výška hrazení : 1100 mm
Vrátka šíře 1000 mm : 6 ks
Vrata rolba 3000 mm : 3 ks
délka 158 m
2 | 2. 1. Nástavba ochranných bezpečnostních skel |  | kpl. | 1
Dodávka a montáž nástavby ochranných skel pro lední hokej splňující předpisy IIHF 2018 , ČSLH a SZLH . Nástavba skel je osazena na výše specifikovaném mantinelu a je kdykoliv demontovatelná .Ochranné , bezpečnostní , sklo je v provedení CANADA (bez nosných ocelových sloupků skel , sklo je fixováno pouze v mantinelu )
Technické parametry
Výška zasklení : prostor za brankami včt. oblouků 2400 mm
dlouhé rovné části 1800 mm
prostor střídaček bez zasklení
Ochranná skla - prostor za brankami + oblouky mantinelu
tvrzená bezpečnostní skla FLOAT (síla skla 15 mm)
Ochranná skla - dlouhé rovné strany
tvrzená bezpečnostní skla FLOAT (síla skla 12 mm)
minimální založení skla v mantinelu 150 mm
3 | 3. 1. Krytí reklam |  | kpl. | 1
Dodávka a montáž průhledného potahu mantinelu na bázi polycarbonátu , zamezujícího neustálým opravám reklamních nápisů
158 m
3. 2. Ochranná síť
|  |  | kpl. | 1
Materiál strojně síťovaný Polyamid , barva černá , velikost oka 40 x 40 mm , síla šňůrky 2 , 3 mm , komplet včt. karabinek , napínacích šroubů ,
Rozměr sítě : 2 ks - 36 x 3 m
| 3. 3. Ohrazení a zasklení střídaček pro hráče |  | kpl. | 1
Dodávka a montáž o hrazení a zasklení střídaček pro hráče splňujícího předpisy IIHF , ČSLH a SZLH .
| 3. 4. Ohrazení a zasklení trestných lavic a prostorů pro časoměřiče |  | kpl. | 1
Dodávka a montáž ohrazení a zasklení trestných lavic a prostorů pro časoměřiče splňujícího předpisy IIHF , ČSLH a SZLH .
3. 5. Zvýšené podlahy do prostoru střídaček , trestné lavice a časomíry
není řešeno
| 3. 6. Lavice pro hráče |  | kpl. | 1
Dodávka a montáž lavic pro hráče
Délka lavic v prostoru střídaček : 2 x 12 m
Délka lavic v prostoru tr. lavic a časomíry : 3 x 3 m
| 3. 7. Kabiny pro brankové rozhodčí |  | kpl. | 1
Rozměr kabiny : 900 x 900 x 2000 mm
Počet kusů : 2
| 3. 8. Kotevní prvky pro letní sporty |  | kpl. | 1
Speciální masivní kotevní prvky (vyrobené dle autorizovaného statického výpoč- tu) , umožňující montáž tenisových , nohejbalových , popř. volejbalových sloupků
Počet kusů : 4 hřiště
| 3. 9. Zakrytí zadní části mantinelu , střídaček a trestných lavic |  | kpl. | 1
Dodávka a montáž zakrytí zadní části mantinelu , střídaček a trestných lavic ( směrem k divákům ) , ocelová konstrukce mantinelu je zakryta v celé své výšce , zakrytí je kdykoliv demontovatelné.
| 3. 10. Branky pro lední hokej |  | kpl. | 1
Dodávka branek , sítí a chráničů pro lední hokej , typ schválený IIHF
Počet kusů : 2

## Technologie-vzduchotechnika
AKCE: Zimní stadion Mariánské Lázně rekonstrukce chladicí desky a technologie chlazení
Zařízení vzduchotechniky
Zak.č. 1601 (Z16023)
Výkaz výměr není součástí dodavatelské a montážní dokumentace
Poř.č. | CPV | Popis zařízeni | Měr.j. | Poč. | Cena dodávky |  | Cena montáže |  | Cena celkem
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
Havarijní větrání
1.01 | 45331210-1 | Odvodní potrubní čtyřhranný ventilátor pro průtok 1600 m3/h. Tlaková ztráta 200 Pa, el. příkon 0,9 kW; 400 V. Ventilátor musí být v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Připojovací rozměry 500x300 mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.01a | 45311000-0 | 5 stupňový transformátor pro odvodní ventilátor (400 V, 4 A, 21 IP). Regulátor je umístěn mimo zónu výbuchu a je připojen na ochranné relé. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.01b | 45311000-0 | Ochranné relé (230V, 20 IP). Ochranné relé je umístěno mimo zónu výbuchu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.02 | 45331210-1 | Regulační a uzavírací klapka 400x315, v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.02b | 45311000-0 | Servopohon pro uzavírací klapku, v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu (24/230V, 3 - bodový) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.03 | 45331210-1 | Pružná manžeta pro odvodní ventilátor, L = 150 mm, 500x300, v provedení Ex | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.04 | 45331210-1 | Protidešťová žaluzie se síťkou proti vniknutí ptactva, 400x315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.05 | 45331210-1 | Žaluziová klapka samotížná 500x300 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.06 | 45331210-1 | Krycí mřížka 400x315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.07 | 45331210-1 | Vyústka čtyřhranná jednořadá odvodní s regulací R1 pro čtyřhranné potrubí 525x325 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.08 | 45331210-1 | Vyústka čtyřhranná jednořadá odvodní s regulací R1 pro čtyřhranné potrubí 425x325 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí
1.20 | 44162000-3 | Potrubí čtyřhr.-rovné pozink plech | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
1.30 | 44162000-3 | Potrubí čtyřhr.-tvarové pozink plech | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Součet dodávek a montáží | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Společná zařízení
2.01 | 44115000-9 | Montážní a těsnící materiál, závěsy | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.02 | 71300000-1 | Dokumentace skutečného provedení | sa | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.03 | 71300000-1 | Měření výkonu zařízení | sa | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.04 | 71300000-1 | Doprava dodávek na staveniště | sa | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.05 | 71300000-1 | Předávací dokumentace ke kolaudaci stavby | sa | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Součet dodávek a montáží | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Větrání celkem (cena bez DPH) | [8 empty] | 0
Poznámky:
Pro návrh jsou použity parametry konkrétních výrobků od konkrétních výrobců, které projektant použil ve výkresové dokumentaci, pro tabulku zařízení a výkonů a pro akustické údaje. Při zachování výkonových parametrů a požadavků investora, může být zvolen jiný výrobce ale mohou vzniknout určité odchylky od parametrů, které jsou zde uvedeny, které musí následně dodavatel VZT zohlednit vzhledem k navrženému projektu.
Všechna zařízení musí splňovat všechna platná nařízení vztahující se na vzduchotechnické výrobky, zejména Nařízení komise EU č. 327/2011, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných motory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW.

## Technologie-chlazeni
Výkaz výměr - ZS Mariánské Lázně
Označení: | Kód: | Popis: | Počet | Jedn.: | Cena/jedn.: | Cena celkem:
Zařízení
AE01 | 42513200-7 | Chladící jednotka | 1 | ks |  | 0
Kompresorový modul:
Chladicí výkon při chlazení nosiče chladu z -7,5 na -10°C: 388kW
Počet chladicích okruhů: 2
Kompresory: 2x polohermetické šroubové
Výparník: 1x trubkový
Podchlazovače: 2x deskový
Kondenzátor: 2x trubkový
Silový rozvaděč včetně řídicího systému pro rozběh a řízení chodu kompresorů
Příkon hydraulického modulu (provozní): P=124,8kW (400VAC/50Hz)
Chladivo: HFO1234za (R1234za)
Množství chladiva: 180kg
Hydraulický modul:
Oběhová čerpadla nosiče chladu PE01: 2x(100% záloha), bloková konstrukce, Q=170m3/h, H=29,6m, P=22kW, kapalina - nosič chladu plochy - kapalina na bázi mravenčanu draselného (podrobnější specifikace viz část Náplně)
Oběhová čerpadla okruhu kondenzátorů PE02: 2x(100% záloha), s frekvenčním měničem, in-line konstrukce, Q=68m3/h, H=15m, P=5,5kW, kapalina - nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
Oběhové čerpadlo okruhu podchlazovačů PE03: in-line konstrukce, Q=7,5m3/h, H=8,78m, P=0,75kW, kapalina - nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
Čerpadlo doplňovací nosiče chladu PE04: Q=2,7m3/h, H=24m, P=0,66kW, kapalina - nosič chladu plochy - kapalina na bázi mravenčanu draselného (podrobnější specifikace viz část Náplně)
Čerpadlo doplňovací kondenzačního okruhu PE05: Q=2,7m3/h, H=24m, P=0,66kW, kapalina- nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
Doplňovací nádoba nosiče chladu 800l
Doplňovací nádoba nemrznoucí kapaliny kondenzačního okruhu a okruhu podchlazovačů 400l
Expanzní nádoby okruhu ledové plochy, okruhu podchlazovačů a suchého chladiče
Teplotní, tlaková čidla, čidla hladiny doplňovacích nádob, manometry
Magnetické ventily systému doplňování kapalin
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet):
Okruh chlazené desky: příruby, DN200/1, DN200/1
Okruh kondenzační: příruby, DN150/1, DN150/1
Okruh podchlazovačů: závit, DN50(2")/1,DN50(2")/1
Okruh vyhřívání podloží: závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1
Celkové rozměry (d x š x v): 9000mm x 2100mm x 2350mm
AE02 | 31141000-6 | Suchý chladič | 1 | ks |  | 0
V - uspořádání
Adiabatické předchlazení zkrápěním vodou
Chladicí výkon 435kW při vstupních parametrech:
Kapalina: nemrznoucí směs momoetylenglykolu s vodou (podrobněji viz část Náplně)
Teplota kapaliny na vstupu: 35°C
Teplota kapaliny na výstupu: 29.1°C
Tepolta okolního vzduchu: 33°C
Teplota vlhkého teploměru: 22°C
Počet ventilátorů: 12
Celkový příkon: 10,74kW (400VAC/50Hz)
Hladina akustického tlaku v 10m: max. 52dB
Akustický výkon: max. 85dB
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): příruby, DN80/2, DN80/2
Celkové rozměry (d x š x v): 8700mm x 2350mm x 2450mm
| 45331230-7 | Montáž chladícího zařízení ve strojovně | 1 | pol |  | 0
| - | Uvedení zařízení do provozu | 1 | pol |  | 0
| - | Přesun hmot - jeřáby | 1 | pol |  | 0
Technologie sněžné jámy
BE05 | 42912350-0 | Lamelový deskový filtr | 1 | ks |  | 0
Automatický zpětný proplach
Q=7,7m3/h
Filtrační hrubost: 130 micron
BE06 | 42912350-0 | Pískový filtr | 1 | pol |  | 0
Automatický zpětný proplach
Q=8m3/h (sestava 2x4m3/h)
Připojovací hrdla: závit, DN50(2")
Samostatná řídicí jednotka
WT02 | 42510000-4 | Deskový výměník pájený | 1 | ks |  | 0
Výkon: 90kW
Primár:
Teplota vstup: 18°C
Teplota výstup: 8°C
Kapalina: nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1
Sekundár:
Teplota vstup: 5°C
Teplota výstup: 15°C
Kapalina: voda
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1
Rozměry (d x š x v): 217 x 191 x 616 mm
WT03 | 42510000-4 | Deskový výměník pájený | 1 | ks |  | 0
Výkon: 90kW
Primár:
Teplota vstup: 35°C
Teplota výstup: 29°C
Kapalina: nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1
Sekundár:
Teplota vstup: 15°C
Teplota výstup: 25°C
Kapalina: voda
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1
Rozměry (d x š x v): 139 x 191 x 616 mm
WT04 | 42510000-4 | Deskový výměník pájený | 1 | ks |  | 0
Výkon: 180kW
Primár:
Teplota vstup:70°C
Teplota výstup: 55°C
Kapalina: voda
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1
Sekundár:
Teplota vstup: 25°C
Teplota výstup: 45°C
Kapalina: voda
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1
Rozměry (d x š x v): 129 x 191 x 616 mm
BE07 | 44610000-9 | Otevřená nádoba dopouštění rolby | 1 | ks |  | 0
Kvádrová nádoba
V=1m3 (čistý objem kapaliny v nádobě cca 800l)
Max. teplota kapaliny v nádobě 55°C
Inspekční otvor 400x400 mm
Připojovací hrdla: vstup - otvor Ø80mm, výstup - závit DN50(2"), přepad DN50(2")
Umístění hrdel, inspekčního otvoru a další podrobnosti viz výkres D.02.13
BE13 | 44610000-9 | Expanzní nádoba | 1 | ks |  | 0
Pro otevřené vodní systémy
V=33l
pmax=10bar
Součástí uzavírací a vypouštěcí ventil
PE10 | 42122480-8 | Samonasávací čerpadlo sněžné jámy | 1 | ks |  | 0
blokové uspořádání
Q=7,7m3/h
H=25m
P=2,2kW
Kapalina - voda
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): příruby, DN40/1, DN40/1
PE11 | 42122480-8 | Čerpadlo dopouštění rolby | 1 | ks |  | 0
in-line uspořádání
Q=7,7m3/h
H=17m
P=0,86kW
Kapalina - voda
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): závit, DN40(6/4")/1, DN40(6/4")/1
PE12 | 42122480-8 | Oběhové čerpadlo | 1 | ks |  | 0
in-line uspořádání
Q=13,9m3/h
H=8,5m
P=0,75kW
Kapalina - nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): příruby, DN32/1, DN32/1
PE13 | 42122480-8 | Oběhové čerpadlo | 1 | ks |  | 0
in-line uspořádání
Q=10,6m3/h
H=6m
P=0,37kW
Kapalina - voda
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): příruby, DN32/1, DN32/1
PV1 | 42131147-8 | Pojistný ventil Rp1" (6bar) | 2 | ks |  | 0
|  | Sací koš 2" | 1 | ks |  | 0
BE01 | 65123000-3 | Úpravna vody | 1 | ks |  | 0
Q=7,8 m3/h
katexová kolona
úprava tvrdosti
Předehřev TUV
WT01 | 42510000-4 | Deskový výměník | 1 | ks |  | 0
Výkon: 150kW
Primár:
Teplota vstup: 35°C
Teplota výstup: 29°C
Kapalina: nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1
Sekundár:
Teplota vstup: 10°C
Teplota výstup: 25°C
Kapalina: TV
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): závit, DN50(2")/1, DN50(2")/1
Rozměry (d x š x v): 149 x 191 x 616 mm
BE08 | 44610000-9 | Akumulační nádoba | 1 | ks |  | 0
Pro TV
V=4m3
ocel
PE20 | 42122480-8 | Oběhové čerpadlo | 1 | ks |  | 0
in-line uspořádání
Q=14m3/h
H=8m
P=0,75kW
Kapalina - nemrznoucí směs monoetylenglykolu a vody (podrobněji viz část Náplně)
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): příruby, DN40/1, DN40/1
PE21 | 42122480-8 | Oběhové čerpadlo | 1 | ks |  | 0
in-line uspořádání
Q=8,6m3/h
H=4,7m
P=0,75kW
Kapalina - TV
Připojovací hrdla (vstup/počet, výstup/počet): příruby, DN32/1, DN32/1
| 45331230-7 | Montáž strojního zařízení | 1 | pol |  | 0
| - | Uvedení zařízení do provozu | 1 | pol |  | 0
| - | Přesun hmot | 1 | pol |  | 0
Armatury
KK34 | 42131148-5 | Kulový ventil s pákou Rp1/4" | 1 | ks |  | 0
KK54 | 42131148-5 | Kulový ventil s pákou Rp1/2" | 3 | ks |  | 0
KK34 | 42131148-5 | Kulový ventil s pákou Rp3/4" | 17 | ks |  | 0
KK54 | 42131148-5 | Kulový ventil s pákou Rp5/4" | 2 | ks |  | 0
KK2 | 42131148-5 | Kulový ventil s pákou Rp2" | 33 | ks |  | 0
KKP54 | 42131148-5 | Kulový ventil s elektropohonem Rp5/4" | 1 | ks |  | 0
KKP2 | 42131148-5 | Kulový ventil s elektropohonem Rp2" | 4 | ks |  | 0
EP01-05 | 42132110-7 | Elektropohon pro kulové ventily | 5 | ks |  | 0
F2 | 42514300-5 | Filtr závitový Rp2" | 2 | ks |  | 0
ZK54 | 42131146-1 | Zpětná klapka závitová Rp5/4" | 1 | ks |  | 0
ZK2 | 42131146-1 | Zpětná klapka závitová Rp2" | 9 | ks |  | 0
MG1 | 42131200-8 | Magnetický ventil Rp1" EV220B NC | 2 | ks |  | 0
UK65 | 42131148-5 | Uzavírací klapka s pákou DN65 | 23 | ks |  | 0
UK80 | 42131148-5 | Uzavírací klapka s pákou DN80 | 4 | ks |  | 0
UK200 | 42131148-5 | Uzavírací klapka s pákou DN200 (nerezová srdcovka) | 2 | ks |  | 0
UKP65 | 42131148-5 | Uzavírací klapka s elektropohonem DN65 | 23 | ks |  | 0
EP06 | 42132110-7 | Elektropohon pro UKP65 | 1 | ks |  | 0
F65 | 42514300-5 | Filtr mezipřírubový DN65 | 1 | ks |  | 0
ZK65 | 42131146-1 | Zpětná klapka mezipřírubová DN65 | 2 | ks |  | 0
ZK150 | 42131146-1 | Zpětná klapka mezipřírubová DN150 | 1 | ks |  | 0
OV12 | 42131200-8 | Odvzdušňovací ventil manuální | 20 | ks |  | 0
VV34 | 42131200-8 | Vypouštěcí ventil 3/4" | 10 | ks |  | 0
VV12 | 42131200-8 | Vypouštěcí ventil 1/2" | 10 | ks |  | 0
VV50 | 42131142-3 | Vyvažovací ventil 2" (např. STAD50) | 1 | ks |  | 0
FL51 | 38421110-6 | Průtokoměr (studená voda) | 1 | ks |  | 0
Pro průtok do 15m3/h
FL52 | 38421110-6 | Průtokoměr (teplá voda) | 1 | ks |  | 0
Pro průtok do 10m3/h, s pulzním výstupem
LT31 | 38420000-5 | Hladinoměr do sněžné jámy | 1 | ks |  | 0
LA32,33,34 | 38420000-5 | Hladinoměr | 3 | ks |  | 0
plováčkový spínač do nádoby BE07
T | 42131130-6 | Teploměr | 2 | ks |  | 0
pro teploty -30 až + 50°C
do potrubí, včetně jímky
TE20-22 | 42131130-6 | Teplotní čidla ledové plochy | 3 | ks |  | 0
TE23A/B | 42131130-6 | Teplotní čidla vyhřívání podloží | 2 | ks |  | 0
TE24 | 42131130-6 | Teplotní čidlo venkovní | 1 | ks |  | 0
TE25 | 42131130-6 | Teplotní čidlo - hala | 1 | ks |  | 0
TE | 42131130-6 | Teplotní čidla s jímkou do potrubí | 4 | ks |  | 0
PE | 38423000-6 | Tlakové čidlo | 2 | ks |  | 0
pro kapaliny na bázi monoetylenglykolu
do potrubí
PS | 38423000-6 | Presostat | 1 | ks |  | 0
P | 38423000-6 | Manometr | 4 | ks |  | 0
HU | 38932000-7 | Vlhkostní čidlo | 2 | ks |  | 0
| - | Trysky skrápění sněžné jámy | 12 | ks |  | 0
| - | Montáž armatur přírubových | 1 | pol |  | 0
| - | Montáž armatur závitových | 1 | pol |  | 0
| - | Přesun hmot | 1 | pol |  | 0
Potrubí a tvarovky
Plast PP-R:
Potrubí a tvarovky PP-R s minimalizovaným podílem recyklátu v surovině vhodné pro chladové aplikace
Potrubí
| 44163000-0 | Potrubí Ø20x1.9 | 8 | bm |  | 0
SDR 11/S5, DIN ES ISO 15874
S - single layer
| 44163000-0 | Potrubí Ø25x2.3 | 8 | bm |  | 0
SDR 11/S5, DIN ES ISO 15874
S - single layer
| 44163000-0 | Potrubí Ø32x2.9 | 12 | bm |  | 0
SDR 11/S5, ISO 21003
MF - multilayer, výztuha - skelné vlákno
| 44163000-0 | Potrubí Ø40x3.7 | 60 | bm |  | 0
SDR 11/S5, ISO 21003
MF - multilayer, výztuha - skelné vlákno
| 44163000-0 | Potrubí Ø50x4.6 | 8 | bm |  | 0
SDR 11/S5, ISO 21003
MF - multilayer, výztuha - skelné vlákno
| 44163000-0 | Potrubí Ø63x5.8 | 192 | bm |  | 0
SDR 11/S5, ISO 21003
MF - multilayer, výztuha - skelné vlákno
| 44163000-0 | Potrubí Ø63x5.8 (pro pitnou vodu) | 132 | bm |  | 0
SDR 11/S5, DIN ES ISO 15874
S - single layer
| 44163000-0 | Potrubí Ø75x6.8 | 340 | bm |  | 0
SDR 11/S5, ISO 21003
MF - multilayer, výztuha - skelné vlákno
| 44163000-0 | Potrubí Ø200x18.2 předizolované | 18 | bm |  | 0
SDR 11/S5, ISO 21003
MF - multilayer, výztuha - skelné vlákno
Předizolováno, vnější průměr chráničky 315 mm
Příruby a lemové kroužky
| 44162100-4 | Příruba a lemový kroužek Ø40x3.7/DN32 | 6 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba a lemový kroužek Ø50x4.6/DN40 | 4 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba a lemový kroužek Ø75x6.8/DN65 | 32 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba a lemový kroužek Ø200x18.2/DN200 | 4 | ks |  | 0
Kolena
| 44163000-0 | Koleno 90° - Ø40x3.7 | 20 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Koleno 90° - Ø63x5.8 | 110 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Koleno 90° - Ø75x6.8 | 90 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Koleno 45° - Ø75x6.8 | 10 | ks |  | 0
T-kusy
| 44163000-0 | T-kus - Ø40x3.7 | 2 | ks |  | 0
| 44163000-0 | T-kus - Ø63x5.8 | 16 | ks |  | 0
Spojky
| 44163000-0 | Spojka Ø40x3.7 | 12 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Spojka Ø63x5.8 | 65 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Spojka Ø75x6.8 | 75 | ks |  | 0
Redukce
| 44163000-0 | Redukce Ø63x5.8 / Ø50x4.6 | 2 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Redukce Ø75x6.8 / Ø40x3.7 | 4 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Redukce Ø75x6.8 / Ø50x4.6 | 2 | ks |  | 0
Přechody
| 44163000-0 | Přechod Ø40x3.7 / 5/4" vnější | 4 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Přechod Ø63x5.8 / 6/4" vnější | 2 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Přechod Ø63x5.8 / 2" vnější | 62 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Přechod Ø63x5.8 / 2" vnitřní | 12 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Přechod Ø75x6.8 / 2" vnitřní | 8 | ks |  | 0
Vevařovací odbočky
| 44163000-0 | Ø63 / Ø20 / 1/2" vnitřní | 10 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Ø75 / Ø20 / 1/2" vnitřní | 10 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Ø63 / Ø25 / 3/4" vnitřní | 20 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Ø75/ Ø25 / 3/4" vnitřní | 10 | ks |  | 0
Mosazné a bronzové tvarovky:
| 44162100-4 | Šroubení přímé 6/4" vnitřní/vnější | 2 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Šroubení přímé 2" vnitřní/vnější | 22 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Vsuvka 5/4"/5/4" | 3 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Vsuvka 2"/2" | 10 | ks |  | 0
Ostatní
| - | Montáž | 1 | pol. |  | 0
| - | Tlaková zkouška | 1 | pol. |  | 0
| - | Potrubní závěsy a spojovací materiál | 1 | pol. |  | 0
| - | Fitinky, redukce, přechody a kolena do Ø63 nejsou podrobně specifikovány | 1 | pol. |  | 0
| - | Přesun hmot | 1 | pol. |  | 0
Ocel - nerez:
Potrubí
| 44163000-0 | Potrubí DN40 - Ø44x2.0 | 2 | bm |  | 0
| 44163000-0 | Potrubí DN50 - Ø54x2.0 | 2 | bm |  | 0
| 44163000-0 | Potrubí DN80 - Ø84x2.0 | 6 | bm |  | 0
| 44163000-0 | Potrubí DN150 - Ø154x2.0 | 60 | bm |  | 0
| 44163000-0 | Potrubí DN200 - Ø204x2.0 | 112 | bm |  | 0
Příruby a lemové kroužky
| 44162100-4 | Příruba a lemový kroužek DN65 | 7 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba a lemový kroužek DN80 | 4 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba a lemový kroužek DN150 | 4 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba a lemový kroužek DN200, PN10 (8děr) | 6 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba a lemový kroužek DN200, PN16 | 2 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba zaslepovací DN65 | 2 | ks |  | 0
Kolena
| 44163000-0 | Koleno 90° - DN80 - Ø84x2.0 | 4 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Koleno 90° - DN150 - Ø154x2.0 | 16 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Koleno 90° - DN200 - Ø204x2.0 | 16 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Koleno 45° - DN200 - Ø204x2.0 | 8 | ks |  | 0
Redukce
| 44163000-0 | DN200/DN150 - Ø200x2.0/Ø154x2.0 | 4 | ks |  | 0
Dna
| 44163000-0 | Dno DN150 - Ø154x2.0 | 4 | ks |  | 0
Ostatní
| - | Montáž | 1 | pol. |  | 0
| - | Tlaková zkouška | 1 | pol. |  | 0
| - | Potrubní závěsy a spojovací materiál | 1 | pol. |  | 0
|  | Fitinky, redukce, přechody a kolena do DN50 nejsou podrobně specifikovány | 1 | pol. |  | 0
| - | Přesun hmot | 1 | pol. |  | 0
Trubkovnice chlazení ledové plochy 58x28m, r=8,5m:
Rozdělovač + sběrač ledové plochy:
Potrubí PP-R
Potrubí a tvarovky PP-R s minimalizovaným podílem recyklátu v surovině vhodné pro chladové aplikace
| 44163000-0 | Potrubí - Ø200x18,2 SDR 11, kompozitní se skelným vláknem | 87 | bm |  | 0
SDR 11/S5, ISO 21003
MF - multilayer, výztuha - skelné vlákno
| 44163000-0 | Koleno 90° - Ø200x18,2 SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Dno - Ø200x18,2 SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba - Ø200x18,2 SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Lemový kroužek - Ø200x18,2 SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Vevařovací odbočka Ø200/Ø25 | 500 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Oblouk Ø25/90° | 1000 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Redukce Ø25/Ø20 | 180 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Potrubí plastové Ø25x2,3 - Role 100m | 1500 | bm |  | 0
SDR 11/S5, DIN ES ISO 15874
S - single layer
| 44163000-0 | Potrubí plastové Ø25x2,3 - Role 110m | 3300 | bm |  | 0
SDR 11/S5, DIN ES ISO 15874
S - single layer
| 44163000-0 | Potrubí plastové Ø25x2,3 - Role 118m | 22420 | bm |  | 0
SDR 11/S5, DIN ES ISO 15874
S - single layer
| 44163000-0 | Potrubí plastové Ø20x1,9 - Tyče 4m | 180 | bm |  | 0
SDR 11/S5, DIN ES ISO 15874
S - single layer
| 44163000-0 | Spojka Ø25 | 180 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Spojka Ø20 | 15 | ks |  | 0
Ostatní
| - | Kotevní prvky rozdělovače a sběrače | 1 | pol |  | 0
| - | Potrubní vázací sponky | 1 | pol |  | 0
| - | Montáž trubkového systému chlazení ledové plochy | 1 | pol |  | 0
| - | Tlaková zkouška a stavební zkouška těsnosti | 1 | pol |  | 0
| - | Přesun hmot | 1 | pol |  | 0
Trubkovnice vyhřívání podloží 58x28m, r=8,5m:
Potrubí PP-R
Potrubí a tvarovky PP-R s minimalizovaným podílem recyklátu v surovině vhodné pro chladové aplikace
| 44163000-0 | Potrubí - Ø75x6,8 SDR 11, kompozitní se skelným vláknem | 87 | bm |  | 0
SDR 11/S5, ISO 21003
MF - multilayer, výztuha - skelné vlákno
| 44163000-0 | Koleno 90° - Ø75x6,8 SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Dno - Ø75x6,8 SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Příruba - Ø75x6,8 SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| 44162100-4 | Lemový kroužek - Ø75x6,8 SDR 11 | 2 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Vevařovací odbočka Ø75/Ø25 | 28 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Oblouk 25/90° | 60 | ks |  | 0
| 44163000-0 | Potrubí plastové Ø25x2,3 - Role 118m | 1652 | bm |  | 0
SDR 11/S5, DIN ES ISO 15874
S - single layer
Ostatní
| - | Kotevní prvky rozdělovače a sběrače | 1 | pol |  | 0
| - | Potrubní vázací sponky | 1 | pol |  | 0
| 45331230-7 | Montáž trubkového systému vytápění podloží ledové plochy | 1 | pol |  | 0
| - | Tlaková zkouška a stavební zkouška těsnosti | 1 | pol |  | 0
| - | Přesun hmot | 1 | pol |  | 0
Izolace:
pěnový kaučuk
l=0.038 W/m.K
| 45321000-3 | Izolace kaučuková pro potrubí Ø63 tl.13mm | 140 | bm |  | 0
| 45321000-3 | Izolace kaučuková pro potrubí Ø75 tl.13mm | 160 | bm |  | 0
| 45321000-3 | Izolace kaučuková desky tl.13mm | 32 | m2 |  | 0
| 45321000-3 | Izolace kaučuková desky tl.25mm | 120 | m2 |  | 0
| 45331230-7 | Montáž izolace | 1 | pol |  | 0
| - | Přesun hmot | 1 | pol |  | 0
Náplně:
| 24951300-8 | Nemrznoucí směs ledové plochy | 16 | m3 |  | 0
Vodný roztok jednoduchých organických solí (mravenčanu draselného, vzorec HCOOK)
Kapalina obsahuje vhodné inhibitory koroze, stabilizátory, barviva atd.
Fyzikální vlastnosti při -12°C:
Hustota: r=1160kg/m3
Viskozita: n=2,85mm2s-1
| 24951300-8 | Nemrznoucí směs kondenzačního okruhu,ohřevu UT a TV | 5 | m3 |  | 0
Vodný roztok monoetylenglykol: 30% (vol.) MEG
Směs obsahuje inhibitory koroze, stabilizátory, barviva atd.
|  | Doprava | 1 | pol |  | 0
Ostatní:
| 45331230-7 | Demontáž stávajících technologických celků strojovny chlazení | 1 | pol |  | 0
tzn. kompresorů, potrubí, izolací, nádob, elektroinstalace
a pomocných konstrukcí
| - | Ekologická likvidace stávající náplně chladiva NH3 | 3200 | kg |  | 0
| - | Ekologická likvidace stávající náplně oleje | 150 | l |  | 0
Stavební přípomoce
| - | Likvidace stávajících základů | 4 | ks |  | 0
| - | Oprava podlahy pod novou chladící jednotku | 1 | pol |  | 0
| - | Průraz včetně následného zapravení s požární ucpávkou | 30 | ks |  | 0
max. Ø100
| - | Průraz včetně následného zapravení Ø150 | 2 | ks |  | 0
| - | Montážní materiál | 1 | pol |  | 0
| - | Doprava a zdvihání | 1 | pol |  | 0
| - | Provozní zkoušky zařízení | 1 | pol |  | 0
| - | Značení potrubních tras a armatur | 1 | pol |  | 0
| 71320000-7 | Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení | 1 | pol |  | 0
| 71320000-7 | Předávací dokumentace ke kolaudaci stavby | 1 | pol |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## Technologie-MaR-elektro
POLOŽKA | KÓD | POČET | JED | POPIS | POZNÁMKA | CENA | CELKEM
Rozvaděč DT1 | 31214500-4 | 1 | ks | Nástěnný oceloplechový rozvaděč včetně montážní desky, rozměr v:1200 x š:800 x hl:300mm, krytí IP54 | Schrack WSM1208300 |  | 0
-A1.1 | 30211500-6 | 1 | ks | Simatic DP, IM151-8 PN/DP CPU pro ET200S; 128KB pracovní paměť, interní | Siemens
|  |  |  | rozhraní ETHERNET / PROFINET | 6ES7 151-8AB01-0AB0 |  | 0
| 30211500-6 | 1 | ks | Simatic S7, micro paměťová karta F.S7-300/C7/ET200, 3,3V NFLASH, 64Kbytes | 6ES7 953-8LF20-0AA0 |  | 0
-A1.2, -A1.9 | 30211500-6 | 2 | ks | Simatic DP, napájecí modul PM-E pro ET200S; 24VDC | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |  | 0
| 30211500-6 | 2 | ks | Svorkovnice AUX1 šroubovací kontakty | 6ES7 193-4CC20-0AA0 |  | 0
-A1.3, -A1.4, -A1.5 | 30211500-6 | 3 | ks | Simatic DP, 4AI 4…20mA 2-vodič pro ET200S; 15mm šířka | 6ES7 134-4GD00-0AB0 |  | 0
-A1.6, -A1.7, -A1.8 | 30211500-6 | 3 | ks | Simatic DP, 8DI 24VDC pro ET200S; 15mm šířka | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |  | 0
-A1.10, -A1.11, -A1.12 | 30211500-6 | 3 | ks | Simatic DP, 8DO 24VDC/0,5A pro ET200S; 15mm šířka | 6ES7 132-4BF00-0AA0 |  | 0
| 30211500-6 | 9 | ks | Svorkovnice AUX šroubovací kontakty | 6ES7 193-4CA40-0AA0 |  | 0
-A2.1 | 31682230-1 | 1 | ks | Operátorský panel 7"TFT COLOR, dotykový displej, rozhraní PROFINET, napájení 24VDC | EATON XV-102-E8-70TWRC-10 |  | 0
FU1,2,3,4,5 | 31211320-7 | 5 | ks | Řadová pojistková svorka na DIN lištu, 24VDC/6,3A ,oranžová s LED | VD Bečov n/T RSP4-LED/24V |  | 0
FU101-114, FU119-121 | 31211320-7 | 17 | ks | Řadová pojistková svorka na DIN lištu, 230VAC/6,3A ,šedá s LED | VD Bečov n/T RSP4-LED |  | 0
|  |  |  | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí s průchodkou NS 520, výstup 4…20mA / dvouvodič, | Sensit
TE07, TE08, TE14 | 38412000-6 | 3 | ks | rozsah -30…+60°C, délka stonku 120mm, | NS520 102 0A 01 00 0120 |  | 0
TE09, TE11 | 38412000-6 | 2 | ks | rozsah 0…+100°C, délka stonku 120mm, | NS520 102 0A 03 00 0120 |  | 0
| 38412000-6 | 5 | ks | Jímka nerez JS 130, délka 100mm, závit G1/2" | JS130 9001 01 0100 0100 |  | 0
TE10, TE12, TE13 | 38412000-6 | 3 | ks | rozsah 0…+100°C, délka stonku 240mm, | NS520 102 0A 03 00 0240 |  | 0
| 38412000-6 | 3 | ks | Jímka nerez JS 130, délka 220mm, závit G1/2" | JS130 9001 01 0100 0220 |  | 0
TE15 | 38412000-6 | 1 | ks | Snímač teploty venkovní s plastovou hlavicí s průchodkou NS 510A, výstup 4…20mA / dvouvodič, | Sensit
|  |  |  | rozsah -30…+60°C | NS510A 101 0A 01 00 0000A |  | 0
LT31 | 38420000-5 | 1 | ks | Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny 0…2500mm, LMK 382 566-2500-1-2-1-1-1-3-015-000 | BD Sensors |  | 0
PE75 | 38423000-6 | 1 | ks | Snímač relativního tlaku DMP 331 110, rozsah 0…1,0MPa, výstup 4…20mA / dvouvodič, | BD Sensors
|  |  |  | přesnost 0,35%, s konektorem IP65, tlaková přípojka M20x1,5 (manometrová), těsnění Viton, | DMP 331 110 1001 1 3 100 800 1 000 |  | 0
| 38423000-6 | 1 | ks | Zkušební ventil s maticí M20x1,5 , VS120 01 01 1 0 | JSP Nová Paka |  | 0
IK1-10 | 31213300-5 | 10 | ks | Instalační krabice včetně pomocné svorkovnice 4x2,5mm2, IP54 |  |  | 0
8K7, 10K0,1,2,3,4,5,6,7, 12K7 | 31221200-3 | 18 | ks | Pomocné relé, 2P/8A, cívka 24VDC, včetně patice se šrouby na lištu DIN a spony RT17017 | Schrack RT424024 + YRT78626 |  | 0
11K0,1,2,3,4,5,6,7
6K7 | 31221200-3 | 1 | ks | Pomocné relé, 2P/8A, cívka 230VAC, včetně patice se šrouby na lištu DIN a spony RT17017 | Schrack RT424730 + YRT78626 |  | 0
TA11 | 42131130-6 | 1 | ks | Regulátor teploty stonkový 70…140°C, typ spínače A, závit G3/4, 405 61134 6 0 5 3, jímka Ms mosaz | ZPA Ekoreg |  | 0
PS11 | 31214160-8 | 1 | ks | Regulátor tlaku vlnovcový 0,16…1,6MPa, typ spínače A, provozní připojení M12x1,5, 405 61214 6 0 43 | ZPA Ekoreg |  | 0
LA32, LA33, LA34 | 38422000-9 | 3 | ks | Plovákový hladinový spínač, vodorovný, nylon, jazýčkové relé, 2m kabel | Honeywell LRNH31S42 |  | 0
LA1 | 38422000-9 | 1 | ks | Snímač hladiny / zaplavení, výstup relé, napájení 24VDC | Regmet SZ4 |  | 0
SB1 | 31214130-9 | 1 | ks | Plastová osazená skříňka s krytem - žlutá, bezp.stop tlačítko červené s aretací průměr 30mm, 2R | ABB CEPY1-2001 |  | 0
FA110 | 31211310-4 | 1 | ks | Třípólový motorový spínač, 4,0-6,3A/400VAC | Schrack BE400309 |  | 0
FA111,112, FA120,121 | 31211310-4 | 4 | ks | Třípólový motorový spínač, 1,6-2,5A/400VAC | Schrack BE400307 |  | 0
FA113 | 31211310-4 | 1 | ks | Třípólový motorový spínač, 1,0-1,6A/400VAC | Schrack BE400306 |  | 0
| 31211310-4 | 6 | ks | Pomocný kontakt 2P | Schrack BD900022 |  | 0
KM110-113, KM119-121 | 31221100-2 | 7 | ks | Pomocný stykač 4kW / 1Z / 230VAC | Schrack LA301013 |  | 0
FA119 | 31211310-4 | 1 | ks | Jednopólový jistič 230VAC / 6A / charakteristika C na DIN lištu | Schrack BM017106 |  | 0
| 31211310-4 | 1 | ks | Pomocný kontakt 2P | Schrack BD900006 |  | 0
FA114,115 | 31211310-4 | 2 | ks | Jednopólový jistič 230VAC / 16A / charakteristika B na DIN lištu | Schrack BM018116 |  | 0
FA1 | 31211310-4 | 1 | ks | Jednopólový jistič 230VAC / 10A / charakteristika C na DIN lištu | Schrack BM017110 |  | 0
FA2 | 31211310-4 | 1 | ks | Jednopólový jistič 230VAC / 6A / charakteristika B na DIN lištu | Schrack BM018106 |  | 0
FA3 | 31211310-4 | 1 | ks | Jednopólový jistič 230VAC / 4A / charakteristika D na DIN lištu | Schrack BM019104 |  | 0
XC1 | 31224100-3 | 1 | ks | Zásuvka 230VAC/TN-S ČSN na DIN lištu | Schrack BZ325001-A |  | 0
QQ1 | 31212000-5 | 1 | ks | Hlavní vypínač, 4-děrové uchycení, třípólový, 32A/400VAC/12,5kW | Schrack IN8E2334 |  | 0
GS1 | 31156000-4 | 1 | ks | Jednofázový stejnosměrný zdroj 230VAC/24VDC/5A | Schrack LP702105I |  | 0
XC01, 02 | 31224100-3 | 2 | ks | Zásuvka 16A / 230VAC TN-S, krytí IP44, pro instalaci na stěnu |  |  | 0
SR1 | 31131100-4 | 1 | ks | Kompletní plastová šedá skříňka s 1 ovladačem Ø22mm, IP65 | Schneider El. XAL D102 |  | 0
HL1 | 31518000-0 | 1 | ks | Indikační svítidlo do dveří rozvaděče, barva bílá, Ø22mm, LED 24VDC | Schneider El. XB5AVB1 |  | 0
HL2 | 31518000-0 | 1 | ks | Indikační svítidlo do dveří rozvaděče, barva zelená, Ø22mm, LED 24VDC | Schneider El. XB5AVB3 |  | 0
SA1 | 31131100-4 | 1 | ks | Otočný přepínač do dveří rozvaděče, barva černá, Ø22mm, 2-pevné polohy, 1Z | Schneider El. XB5AD21 |  | 0
QA1 | 38431100-6 | 1 | ks | Kompaktní detektor plynu DEGA 05L na detekci chladiva HFO 1234, včetně optické a akustické signal. | Dega DEGA 05-2-AC-HFO-SL |  | 0
QA1.1 | 38431100-6 | 1 | ks | Externí přídavný snímač DEGA NB | Dega DEGA NB HFO-SL II |  | 0
FV1 | 31217000-0 | 1 | ks | Přepěťová ochrana s vf filtrem | Saltek DA-275 DF 10 |  | 0
X:3 | 32541000-7 | 18 | ks | Svorka do 4mm2 včetně popisu, přepážek a zakončení |  |  | 0
X:3 | 32541000-7 | 6 | ks | Svorka do 6mm2 včetně popisu, přepážek a zakončení |  |  | 0
X:2 | 32541000-7 | 23 | ks | Svorka do 2,5mm2 včetně popisu, přepážek a zakončení |  |  | 0
X:1 | 32541000-7 | 28 | ks | Dvoupatrová svorka do 2,5mm2 včetně popisu, přepážek a zakončení |  |  | 0
PE, FG | 32541000-7 | 3 | ks | Svorkovnice PE , 7 svorek do 16mm2 |  |  | 0
N, N1 | 32541000-7 | 3 | ks | Svorkovnice N , 7 svorek do 16mm2 |  |  | 0
| 32541000-7 | 1 | sad | Kabelové žlaby, DIN lišty, vývodky atd. |  |  | 0
Operátorská stanice | 30213300-8 | 1 | ks | Počítač AMD Quad Core A10-7800, RAM 8GB, AMD Radeon R7 340 2GB, HDD 1TB 7200 otáček, |  |  | 0
USB 3.0, DVI/HDMI, USB klávesnice a myš, Windows 10 64bit, PC card PCI Express-Profinet IO zaříz.
| 30231310-3 | 1 | ks | Monitor LCD 24" |  |  | 0
Rozvaděč RV1 | 31214500-4 | 1 | ks | Nástěnný oceloplechový rozvaděč včetně montážní desky, rozměr v:300 x š:250 x hl:210mm, krytí IP54 | Schrack WSM3025210 |  | 0
FU101 | 31211320-7 | 1 | ks | Řadová pojistková svorka na DIN lištu, 230VAC/6,3A ,šedá s LED | VD Bečov n/T RSP4-LED |  | 0
KA101 | 31221200-3 | 1 | ks | Pomocné relé, 2P/8A, cívka 24VDC, včetně patice se šrouby na lištu DIN a spony RT17017 | Schrack RT424024 + YRT78626 |  | 0
FA101 | 31211310-4 | 1 | ks | Třípólový motorový spínač, 1,6-2,5A/400VAC | Schrack BE400307 |  | 0
| 31211310-4 | 1 | ks | Pomocný kontakt 2P | Schrack BD900022 |  | 0
KM101 | 31221100-2 | 1 | ks | Pomocný stykač 4kW / 1Z / 230VAC | Schrack LA301013 |  | 0
TR101 | 31221000-1 | 1 | ks | Termistorové relé 1P, 5A/230VAC | Schrack UR5R1021 |  | 0
X:3 | 32541000-7 | 5 | ks | Svorka do 4mm2 včetně popisu, přepážek a zakončení |  |  | 0
1IK1 | 31213300-5 | 1 | ks | Instalační krabice včetně pomocné svorkovnice 4x2,5mm2, IP54 |  |  | 0
K1 | 31131100-4 | 1 | ks | Servopohon s havarijní funkcí 4Nm, 230VAC, pro klapky do 0,8m2 | Belimo LF230 |  | 0
Doplnění elektro
F101 | 31211340-3 | 1 | ks | Pojistkový odpínač do 630A - velikost 3 | Schrack SI336030 |  | 0
| 31211300-1 | 3 | ks | Nožové pojistky 400AgG velikost 3 | Schrack ISP03400 |  | 0
F102, 103 | 31211340-3 | 2 | ks | Třípólový pojistkový odpínač do 32A pro válcové pojistky 10x38 | Schrack IS506103 |  | 0
| 31211300-1 | 3 | ks | Válcové pojistky 10AgG velikost 10x38 | Schrack ISZ10010 |  | 0
| 31211300-1 | 3 | ks | Válcové pojistky 25AgG velikost 10x38 | Schrack ISZ10025 |  | 0
KABELY | 31321600-8 | 457 | m | JYTY 2x1 |  |  | 0
| 31321600-8 | 247 | m | JYTY 4x1 |  |  | 0
| 31321600-8 | 71 | m | JYTY 7x1 |  |  | 0
| 31321210-7 | 84 | m | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0
| 31321210-7 | 56 | m | CYKY-J 3x2,5 |  |  | 0
| 31321210-7 | 84 | m | CYKY-J 5x1,5 |  |  | 0
| 31321210-7 | 188 | m | CYKY-J 4x1,5 |  |  | 0
| 31321210-7 | 93 | m | CYKY-J 5x4 |  |  | 0
| 31321210-7 | 44 | m | 1-CYKY 4J3x120+70 |  |  | 0
| 32572000-3 | 55 | m | Kabel PROFINET standard FC (Fast Connect) | Faxon 6XV1840-2AU10 |  | 0
KABELOVÉ TRASY | 44115100-0 | 21 | m | Drátěný žlab 60x60 pozinkovaný včetně příslušenství a nosných prvků |  |  | 0
| 44115100-0 | 36 | m | Drátěný žlab 60x100 pozinkovaný včetně příslušenství a nosných prvků |  |  | 0
| 44115100-0 | 12 | m | Drátěný žlab 60x150 pozinkovaný včetně příslušenství a nosných prvků |  |  | 0
| 44141100-1 | 66 | m | Pozinkovaná elektroinstalační trubka typizovaných rozměrů včetně příslušenství a nosných prvků |  |  | 0
| 44141100-1 | 40 | m | Elektroinstalační trubka (husí krk) typizovaných rozměrů |  |  | 0
| 44115100-0 | 21 | m | Kabelový žlab děrovaný žárově zinkovaný, šíře 300mm, bočnice 60mm včetně nosného materiálu á1,5m |  |  | 0
MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCE | 45310000-3 |  |  | Montáže |  |  | 0
| 35111500-0 |  |  | Požární přepážky |  |  | 0
| 72212630-4 |  |  | Aplikační SW, SW displeje, vizualizační SW na PC včetně licencí |  |  | 0
| 71700000-5 |  |  | Zkoušky, potřebná měření |  |  | 0
| 71320000-7 |  |  | Dokumentace skutečného stavu |  |  | 0
| 73430000-5 |  |  | Revize |  |  | 0
| 80531000-5 |  |  | Zaškolení obsluhy |  |  | 0
| 79900000-3 |  |  | Zkušební provoz |  |  | 0
Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0